## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 37 | 39 | 63 | 96 | 110.5 | 13.41 | 50 | 72 | 30.5 | 26.7 | 33.4 | 225.9 | 204.3 | 204.3 | NO
| NG | 39 | 49 | 63 | 96 | 110.5 | 12.84 | 50 | 72 | 30.5 | 28 | 33.4 | 225.9 | 204.3 | 204.3 | NO
| NG | 49 | 26 | 63 | 96 | 110.5 | 12.84 | 50 | 72 | 30.5 | 28 | 33.4 | 225.9 | 204.3 | 204.3 | NO
| NG | 26 | 7 | 63 | 96 | 110.5 | 12.84 | 50 | 72 | 30.5 | 42 | 33.4 | 221.9 | 204.3 | 204.3 | NO
| NG | 7 | 2 | 63 | 96 | 110.5 | 12.84 | 50 | 72 | 30.5 | 42 | 33.4 | 221.9 | 204.3 | 204.3 | NO
| NG | 2 | 0 | 63 | 96 | 110.5 | 12.24 | 50 | 72 | 30.5 | 43.3 | 33.4 | 221.9 | 204.9 | 204.9 | NO
| NG | 0 | 20 | 63 | 96 | 110.5 | 9.4 | 50 | 72 | 30.5 | 49.9 | 33.4 | 222 | 204.9 | 204.9 | NO
| NG | 20 | 18 | 63 | 96 | 110.5 | 8.48 | 50 | 72 | 30.5 | 52 | 33 | 221.8 | 208.5 | 208.5 | NO
| NG | 18 | 16 | 63 | 96 | 110.5 | 8.03 | 50 | 72 | 30.5 | 53.1 | 33 | 221.8 | 208.5 | 208.5 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 16 | 17 | 63 | 96 | 110.5 | 6.11 | 50 | 72 | 30.5 | 57.5 | 32.6 | 221.6 | 210.8 | 210.8 | YES
2 | OK | 17 | 21 | 63 | 96 | 110.5 | 3.79 | 50 | 72 | 30.5 | 62.9 | 32 | 220.7 | 210.8 | 210.8 | YES
3 | OK | 21 | 22 | 63 | 96 | 110.5 | 3.01 | 50 | 72 | 30.5 | 64.7 | 31.9 | 220.2 | 210.8 | 210.8 | YES
4 | OK | 22 | 40 | 63 | 96 | 110.5 | 3.01 | 50 | 72 | 30.5 | 64.7 | 31.9 | 220.2 | 210.8 | 210.8 | YES
5 | OK | 40 | 41 | 63 | 96 | 110.5 | 2.99 | 50 | 72 | 30.5 | 64.8 | 31.9 | 220.2 | 210.8 | 210.8 | YES
6 | OK | 41 | 24 | 63 | 96 | 110.5 | 2.83 | 50 | 72 | 30.5 | 65.1 | 31.8 | 220.2 | 210.8 | 210.8 | YES
7 | OK | 24 | 19 | 63 | 96 | 110.5 | 1.91 | 50 | 72 | 30.5 | 67.3 | 31.4 | 220.2 | 210.8 | 210.8 | YES
8 | OK | 19 | 57 | 63 | 96 | 110.5 | 0.59 | 50 | 72 | 30.5 | 70.5 | 30.5 | 217.6 | 210.8 | 210.8 | YES
9 | OK | 57 | 62 | 63 | 96 | 110.5 | 0.01 | 50 | 72 | 30.5 | 72 | 30.5 | 215.7 | 210.8 | 210.8 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 28-004544
TR_B (available) | 47-010281
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 250
TR_A Baseline Loading% | 72
TR_B Baseline Loading% | 30.5
Total Scenarios Evaluated | 18
Feasible Scenarios | 9
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 16
Switch Child Node | 17
Tie Node (TR_A side) | 63
Tie Node (TR_B side) | 96
Tie Line Distance (m) | 110.5
Load Transferred (kW) | 6.11
TR_A Loading After (%) | 57.5
TR_B Loading After (%) | 32.6
Minimum Voltage (V) | 210.8