## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 4 | 30 | 9 | 6 | 169.2 | 9.43 | 50 | 82.7 | 47.6 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 30 | 31 | 9 | 6 | 169.2 | 9.43 | 50 | 82.7 | 47.6 | 27.5 | 92.5 | 221.6 | 176.1 | 176.1 | NO
| NG | 31 | 32 | 9 | 6 | 169.2 | 8.92 | 50 | 82.7 | 47.6 | 30.4 | 89.4 | 220.9 | 179.3 | 179.3 | NO
| NG | 32 | 36 | 9 | 6 | 169.2 | 8.92 | 50 | 82.7 | 47.6 | 30.4 | 89.4 | 220.9 | 179.3 | 179.3 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 36 | 5 | 9 | 6 | 169.2 | 1.77 | 50 | 82.7 | 47.6 | 37.6 | 54.8 | 219.2 | 214.2 | 214.2 | YES
| NG | 5 | 6 | 9 | 6 | 169.2 | 1.77 | 50 | 82.7 | 47.6 | 72.1 | 54.8 | 209.7 | 214.2 | 209.7 | NO
| NG | 6 | 25 | 9 | 6 | 169.2 | 1.67 | 50 | 82.7 | 47.6 | 72.6 | 54.4 | 209.5 | 214.6 | 209.5 | NO
| NG | 25 | 7 | 9 | 6 | 169.2 | 1.67 | 50 | 82.7 | 47.6 | 72.6 | 54.4 | 209.5 | 214.6 | 209.5 | NO
| NG | 7 | 8 | 9 | 6 | 169.2 | 1.56 | 50 | 82.7 | 47.6 | 73.3 | 54 | 209.3 | 215 | 209.3 | NO
| NG | 8 | 9 | 9 | 6 | 169.2 | 1.44 | 50 | 82.7 | 47.6 | 74 | 53.5 | 209.1 | 215.4 | 209.1 | NO

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 28-016257
TR_B (available) | 65-016629
TR_A Rated kVA | 20
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 82.7
TR_B Baseline Loading% | 47.6
Total Scenarios Evaluated | 10
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 36
Switch Child Node | 5
Tie Node (TR_A side) | 9
Tie Node (TR_B side) | 6
Tie Line Distance (m) | 169.2
Load Transferred (kW) | 1.77
TR_A Loading After (%) | 37.6
TR_B Loading After (%) | 54.8
Minimum Voltage (V) | 214.2