## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 23 | 132 | 17 | 4 | 5.4 | 2.66 | 50 | 80.1 | 22.6 | [5 empty] | NO | TR_B sim: loading 0.0% despite baseline 22.6% (degenerate)
1 | OK | 132 | 42 | 17 | 4 | 5.4 | 2.55 | 50 | 80.1 | 22.6 | 77 | 23.1 | 211.3 | 223.3 | 211.3 | YES
2 | OK | 42 | 161 | 17 | 4 | 5.4 | 1.57 | 50 | 80.1 | 22.6 | 78.2 | 23.1 | 211.3 | 223.3 | 211.3 | YES
3 | OK | 161 | 160 | 17 | 4 | 5.4 | 1.57 | 50 | 80.1 | 22.6 | 78.2 | 23.1 | 211.3 | 223.3 | 211.3 | YES
4 | OK | 160 | 163 | 17 | 4 | 5.4 | 1.57 | 50 | 80.1 | 22.6 | 78.2 | 23.1 | 211.3 | 223.3 | 211.3 | YES
5 | OK | 163 | 168 | 17 | 4 | 5.4 | 1.57 | 50 | 80.1 | 22.6 | 78.2 | 23.1 | 211.3 | 223.3 | 211.3 | YES
6 | OK | 168 | 41 | 17 | 4 | 5.4 | 1.04 | 50 | 80.1 | 22.6 | 78.8 | 23.1 | 211.3 | 223.3 | 211.3 | YES
7 | ** OPTIMAL ** | 41 | 18 | 17 | 4 | 5.4 | 0.12 | 50 | 80.1 | 22.6 | 79.9 | 23.1 | 211.3 | 223.3 | 211.3 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 29-000167
TR_B (available) | 48-007763
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 80.1
TR_B Baseline Loading% | 22.6
Total Scenarios Evaluated | 8
Feasible Scenarios | 7
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 41
Switch Child Node | 18
Tie Node (TR_A side) | 17
Tie Node (TR_B side) | 4
Tie Line Distance (m) | 5.4
Load Transferred (kW) | 0.12
TR_A Loading After (%) | 79.9
TR_B Loading After (%) | 23.1
Minimum Voltage (V) | 211.3