## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | ** OPTIMAL ** | 61 | 62 | 62 | 36 | 84.5 | 0.51 | 50 | 80.1 | 34.3 | 58.1 | 34.9 | 218.8 | 220.7 | 218.8 | YES
| NG | 61 | 54 | 98 | 28 | 25.8 | 40.53 | 50 | 80.1 | 34.3 | 32.8 | 97 | 214.3 | 132.7 | 132.7 | NO
| NG | 61 | 28 | 85 | 29 | 23.2 | 27.37 | 50 | 80.1 | 34.3 | 47.8 | 47.1 | 218.7 | 192.7 | 192.7 | NO
2 | OK | 54 | 25 | 25 | 37 | 108.3 | 1.08 | 50 | 80.1 | 34.3 | 46.1 | 35.6 | 214.3 | 218.8 | 214.3 | YES
| NG | 54 | 23 | 98 | 28 | 25.8 | 38.15 | 50 | 80.1 | 34.3 | 35.5 | 89.7 | 214.3 | 156.7 | 156.7 | NO
3 | OK | 28 | 29 | 29 | 35 | 141.3 | 1.68 | 50 | 80.1 | 34.3 | 77 | 36.2 | 212.1 | 221.4 | 212.1 | YES
4 | OK | 28 | 33 | 71 | 34 | 83.8 | 0.96 | 50 | 80.1 | 34.3 | 61.3 | 35.4 | 218.4 | 219.8 | 218.4 | YES
| NG | 28 | 34 | 85 | 29 | 23.2 | 21.92 | 50 | 80.1 | 34.3 | 54.1 | 43.7 | 218.3 | 199.7 | 199.7 | NO
5 | OK | 23 | 24 | 24 | 37 | 138 | 5.76 | 50 | 80.1 | 34.3 | 68.6 | 41.4 | 211.8 | 211.9 | 211.8 | YES
| NG | 23 | 53 | 98 | 28 | 25.8 | 25.66 | 50 | 80.1 | 34.3 | 0 | 68.2 | 6 | 186.6 | 6 | NO
| NG | 23 | 132 | 132 | 37 | 132.3 | 2.66 | 50 | 80.1 | 34.3 | [5 empty] | NO | TR_B sim: loading 0.0% despite baseline 34.3% (degenerate)
6 | OK | 33 | 71 | 71 | 34 | 83.8 | 0.6 | 50 | 80.1 | 34.3 | 61.7 | 35 | 218.4 | 220.7 | 218.4 | YES
7 | OK | 34 | 35 | 35 | 29 | 85.4 | 3.36 | 50 | 80.1 | 34.3 | 76.1 | 38.3 | 212.4 | 219.4 | 212.4 | YES
8 | OK | 34 | 38 | 72 | 29 | 34.3 | 1.5 | 50 | 80.1 | 34.3 | 63.6 | 36.1 | 218.1 | 218.6 | 218.1 | YES
| NG | 34 | 85 | 85 | 29 | 23.2 | 16.73 | 50 | 80.1 | 34.3 | 60.1 | 40.4 | 217.9 | 206.3 | 206.3 | NO
9 | OK | 24 | 55 | 55 | 37 | 173.9 | 2.82 | 50 | 80.1 | 34.3 | 72 | 37.6 | 211.8 | 217.9 | 211.8 | YES
| NG | 53 | 52 | 98 | 28 | 25.8 | 25.66 | 50 | 80.1 | 34.3 | 47.1 | 68.1 | 48.9 | 186.5 | 48.9 | NO
10 | OK | 35 | 73 | 73 | 29 | 86.3 | 3.36 | 50 | 80.1 | 34.3 | 76.1 | 38.3 | 212.4 | 219.4 | 212.4 | YES
11 | OK | 38 | 72 | 72 | 29 | 34.3 | 1.04 | 50 | 80.1 | 34.3 | 64.5 | 35.5 | 217.9 | 218.5 | 217.9 | YES
| NG | 85 | 86 | 86 | 29 | 37.6 | 16.73 | 50 | 80.1 | 34.3 | 60.1 | 55.3 | 217.9 | 203.2 | 203.2 | NO
| NG | 52 | 100 | 98 | 28 | 25.8 | 21.9 | 50 | 80.1 | 34.3 | 54.3 | 62.4 | 213.4 | 198.2 | 198.2 | NO
12 | OK | 73 | 75 | 75 | 29 | 122.7 | 3.32 | 50 | 80.1 | 34.3 | 76.1 | 35.4 | 212.4 | 218.6 | 212.4 | YES
13 | OK | 86 | 87 | 87 | 29 | 73.8 | 8.96 | 50 | 80.1 | 34.3 | 64.1 | 45.3 | 217.8 | 211 | 211 | YES
14 | OK | 100 | 101 | 101 | 37 | 161.8 | 5.39 | 50 | 80.1 | 34.3 | 73.7 | 40.8 | 211.9 | 215.3 | 211.9 | YES
| NG | 100 | 105 | 98 | 28 | 25.8 | 16.51 | 50 | 80.1 | 34.3 | 60.6 | 54.9 | 212.8 | 206.3 | 206.3 | NO
15 | OK | 75 | 76 | 76 | 29 | 154.7 | 0.22 | 50 | 80.1 | 34.3 | 77.7 | 34.5 | 212.3 | 220.7 | 212.3 | YES
16 | OK | 87 | 88 | 88 | 29 | 107 | 8.16 | 50 | 80.1 | 34.3 | 65 | 44.4 | 217.6 | 210.5 | 210.5 | YES
17 | OK | 105 | 104 | 98 | 28 | 25.8 | 14.02 | 50 | 80.1 | 34.3 | 63.5 | 51.6 | 212.4 | 210.8 | 210.8 | YES
18 | OK | 88 | 89 | 89 | 29 | 146.8 | 2.84 | 50 | 80.1 | 34.3 | 71.3 | 37.7 | 217.6 | 215.1 | 215.1 | YES
19 | OK | 104 | 0 | 1 | 37 | 73.4 | 7.35 | 50 | 80.1 | 34.3 | 71.3 | 43.2 | 212.1 | 215.1 | 212.1 | YES
20 | OK | 104 | 119 | 98 | 28 | 25.8 | 6.67 | 50 | 80.1 | 34.3 | 72.1 | 42.3 | 211.7 | 217.3 | 211.7 | YES
21 | OK | 0 | 1 | 1 | 37 | 73.4 | 5.81 | 50 | 80.1 | 34.3 | 73.2 | 41.3 | 212.1 | 215.6 | 212.1 | YES
22 | OK | 119 | 120 | 98 | 28 | 25.8 | 5.09 | 50 | 80.1 | 34.3 | 74 | 40.4 | 211.7 | 216.9 | 211.7 | YES
23 | OK | 1 | 2 | 2 | 37 | 76.2 | 5.37 | 50 | 80.1 | 34.3 | 73.7 | 40.8 | 212.1 | 215.5 | 212.1 | YES
24 | OK | 120 | 165 | 98 | 28 | 25.8 | 4.83 | 50 | 80.1 | 34.3 | 74.3 | 40.1 | 211.6 | 216.7 | 211.6 | YES
25 | OK | 2 | 3 | 3 | 37 | 76.6 | 1.03 | 50 | 80.1 | 34.3 | 78.8 | 35.5 | 211.6 | 221.3 | 211.6 | YES
26 | OK | 2 | 167 | 167 | 37 | 100 | 4.34 | 50 | 80.1 | 34.3 | 74.9 | 39.5 | 211.8 | 216.7 | 211.8 | YES
27 | OK | 165 | 130 | 98 | 28 | 25.8 | 3.22 | 50 | 80.1 | 34.3 | 76.2 | 38.1 | 211.6 | 220 | 211.6 | YES
28 | OK | 3 | 4 | 4 | 37 | 80.2 | 0.64 | 50 | 80.1 | 34.3 | 79.3 | 35 | 211.5 | 221 | 211.5 | YES
29 | OK | 167 | 103 | 103 | 37 | 107.2 | 4.29 | 50 | 80.1 | 34.3 | 75 | 39.5 | 211.8 | 216.9 | 211.8 | YES
30 | OK | 130 | 129 | 98 | 28 | 25.8 | 3.22 | 50 | 80.1 | 34.3 | 76.2 | 38.1 | 211.6 | 220 | 211.6 | YES
31 | OK | 4 | 5 | 5 | 37 | 94.1 | 0.54 | 50 | 80.1 | 34.3 | 79.4 | 34.9 | 211.4 | 221 | 211.4 | YES
32 | OK | 103 | 7 | 7 | 37 | 147.1 | 3.84 | 50 | 80.1 | 34.3 | 75.5 | 38.9 | 211.8 | 218.6 | 211.8 | YES
33 | OK | 129 | 141 | 98 | 28 | 25.8 | 2.95 | 50 | 80.1 | 34.3 | 76.5 | 37.8 | 211.6 | 220 | 211.6 | YES
34 | OK | 141 | 123 | 98 | 28 | 25.8 | 2.61 | 50 | 80.1 | 34.3 | 76.9 | 37.4 | 211.6 | 219.9 | 211.6 | YES
| NG | 141 | 145 | 145 | 33 | 55.5 | 0.34 | 50 | 80.1 | 34.3 | 0 | 34.7 | 6 | 220.7 | 6 | NO
35 | OK | 123 | 121 | 98 | 28 | 25.8 | 2.61 | 50 | 80.1 | 34.3 | 76.9 | 37.4 | 211.6 | 219.9 | 211.6 | YES
36 | OK | 121 | 122 | 124 | 32 | 59.5 | 1.25 | 50 | 80.1 | 34.3 | 78.5 | 35.8 | 211.4 | 219.2 | 211.4 | YES
37 | OK | 121 | 99 | 98 | 28 | 25.8 | 0.98 | 50 | 80.1 | 34.3 | 78.9 | 35.4 | 211.6 | 221 | 211.6 | YES
38 | OK | 122 | 124 | 124 | 32 | 59.5 | 0.24 | 50 | 80.1 | 34.3 | 79.8 | 34.3 | 211.4 | 220.6 | 211.4 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 29-000167
TR_B (available) | 61-010111
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 80.1
TR_B Baseline Loading% | 34.3
Total Scenarios Evaluated | 50
Feasible Scenarios | 38
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 61
Switch Child Node | 62
Tie Node (TR_A side) | 62
Tie Node (TR_B side) | 36
Tie Line Distance (m) | 84.5
Load Transferred (kW) | 0.51
TR_A Loading After (%) | 58.1
TR_B Loading After (%) | 34.9
Minimum Voltage (V) | 218.8