## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 92 | 53 | 27 | 19 | 119.3 | 22.77 | 50 | 83.6 | 29.4 | 56.9 | 46.6 | 217.9 | 188.9 | 188.9 | NO
| NG | 53 | 8 | 27 | 19 | 119.3 | 7.37 | 50 | 83.6 | 29.4 | 74.8 | 45.4 | 216.1 | 192.1 | 192.1 | NO
| NG | 57 | 60 | 87 | 2 | 2.4 | 17.89 | 50 | 83.6 | 29.4 | 62.5 | 74.7 | 214.3 | 191.7 | 191.7 | NO
| NG | 8 | 3 | 27 | 19 | 119.3 | 7.32 | 50 | 83.6 | 29.4 | 74.9 | 45.4 | 216.1 | 192.1 | 192.1 | NO
| NG | 60 | 71 | 87 | 2 | 2.4 | 17.74 | 50 | 83.6 | 29.4 | 62.7 | 74.4 | 214.3 | 191.7 | 191.7 | NO
| NG | 3 | 2 | 27 | 19 | 119.3 | 5.8 | 50 | 83.6 | 29.4 | 75.8 | 45.4 | 216.1 | 192.1 | 192.1 | NO
| NG | 71 | 78 | 87 | 2 | 2.4 | 17.74 | 50 | 83.6 | 29.4 | 62.7 | 74.4 | 214.3 | 191.7 | 191.7 | NO
| NG | 2 | 9 | 27 | 19 | 119.3 | 5.8 | 50 | 83.6 | 29.4 | 76.7 | 45.4 | 215.9 | 192.1 | 192.1 | NO
| NG | 78 | 79 | 87 | 2 | 2.4 | 17.74 | 50 | 83.6 | 29.4 | 62.7 | 74.4 | 214.3 | 191.7 | 191.7 | NO
| NG | 9 | 30 | 27 | 19 | 119.3 | 4.38 | 50 | 83.6 | 29.4 | 78.3 | 41 | 215.9 | 202.2 | 202.2 | NO
| NG | 79 | 80 | 87 | 2 | 2.4 | 13 | 50 | 83.6 | 29.4 | 68.1 | 61.5 | 214.1 | 201.3 | 201.3 | NO
| NG | 30 | 28 | 27 | 19 | 119.3 | 3.82 | 50 | 83.6 | 29.4 | 78.9 | 39.4 | 215.9 | 205.2 | 205.2 | NO
| NG | 80 | 81 | 87 | 2 | 2.4 | 13 | 50 | 83.6 | 29.4 | 68.1 | 61.5 | 214.1 | 201.3 | 201.3 | NO
| NG | 28 | 27 | 27 | 19 | 119.3 | 3.82 | 50 | 83.6 | 29.4 | 78.9 | 39.4 | 215.9 | 205.2 | 205.2 | NO
| NG | 81 | 58 | 87 | 2 | 2.4 | 13 | 50 | 83.6 | 29.4 | 68.1 | 58.3 | 214.1 | 204.9 | 204.9 | NO
| NG | 27 | 29 | 29 | 19 | 134.1 | 3.82 | 50 | 83.6 | 29.4 | 78.9 | 39.3 | 215.9 | 205.6 | 205.6 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 58 | 59 | 87 | 2 | 2.4 | 5.85 | 50 | 83.6 | 29.4 | 76.6 | 43 | 214.1 | 220.4 | 214.1 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 29-005548
TR_B (available) | 57-951056
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 50
TR_A Baseline Loading% | 83.6
TR_B Baseline Loading% | 29.4
Total Scenarios Evaluated | 17
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 58
Switch Child Node | 59
Tie Node (TR_A side) | 87
Tie Node (TR_B side) | 2
Tie Line Distance (m) | 2.4
Load Transferred (kW) | 5.85
TR_A Loading After (%) | 76.6
TR_B Loading After (%) | 43
Minimum Voltage (V) | 214.1