## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | ** OPTIMAL ** | 92 | 53 | 23 | 4 | 15.9 | 22.77 | 50 | 83.6 | 1.9 | 56.9 | 16.1 | 217.9 | 222.8 | 217.9 | YES
2 | OK | 53 | 8 | 23 | 4 | 15.9 | 7.37 | 50 | 83.6 | 1.9 | 74.8 | 15.3 | 216.1 | 223.9 | 216.1 | YES
3 | OK | 8 | 3 | 23 | 4 | 15.9 | 7.32 | 50 | 83.6 | 1.9 | 74.9 | 15.3 | 216.1 | 223.9 | 216.1 | YES
4 | OK | 3 | 2 | 23 | 4 | 15.9 | 5.8 | 50 | 83.6 | 1.9 | 75.8 | 15.3 | 216.1 | 223.9 | 216.1 | YES
5 | OK | 2 | 9 | 23 | 4 | 15.9 | 5.8 | 50 | 83.6 | 1.9 | 76.7 | 15.3 | 215.9 | 223.9 | 215.9 | YES
6 | OK | 9 | 30 | 23 | 4 | 15.9 | 4.38 | 50 | 83.6 | 1.9 | 78.3 | 11.9 | 215.9 | 227.3 | 215.9 | YES
7 | OK | 30 | 28 | 23 | 4 | 15.9 | 3.82 | 50 | 83.6 | 1.9 | 78.9 | 10.6 | 215.9 | 228.4 | 215.9 | YES
8 | OK | 28 | 27 | 23 | 4 | 15.9 | 3.82 | 50 | 83.6 | 1.9 | 78.9 | 10.6 | 215.9 | 228.4 | 215.9 | YES
9 | OK | 27 | 29 | 23 | 4 | 15.9 | 3.82 | 50 | 83.6 | 1.9 | 78.9 | 10.6 | 215.9 | 228.4 | 215.9 | YES
10 | OK | 29 | 24 | 23 | 4 | 15.9 | 3.82 | 50 | 83.6 | 1.9 | 78.9 | 10.6 | 215.9 | 228.4 | 215.9 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 29-005548
TR_B (available) | 58-004257
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 50
TR_A Baseline Loading% | 83.6
TR_B Baseline Loading% | 1.9
Total Scenarios Evaluated | 10
Feasible Scenarios | 10
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 92
Switch Child Node | 53
Tie Node (TR_A side) | 23
Tie Node (TR_B side) | 4
Tie Line Distance (m) | 15.9
Load Transferred (kW) | 22.77
TR_A Loading After (%) | 56.9
TR_B Loading After (%) | 16.1
Minimum Voltage (V) | 217.9