## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 5 | 4 | 44 | 9 | 45.6 | 6.95 | 50 | 97.6 | 53.5 | 70.2 | 71.5 | 217.6 | 204.5 | 204.5 | NO
| NG | 4 | 16 | 44 | 9 | 45.6 | 6.64 | 50 | 97.6 | 53.5 | 71.3 | 70.5 | 217.4 | 205.3 | 205.3 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 16 | 26 | 15 | 13 | 142.4 | 5.49 | 50 | 97.6 | 53.5 | 75.8 | 74.7 | 216.5 | 214.3 | 214.3 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 30-003729
TR_B (available) | 65-020441
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 97.6
TR_B Baseline Loading% | 53.5
Total Scenarios Evaluated | 3
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 16
Switch Child Node | 26
Tie Node (TR_A side) | 15
Tie Node (TR_B side) | 13
Tie Line Distance (m) | 142.4
Load Transferred (kW) | 5.49
TR_A Loading After (%) | 75.8
TR_B Loading After (%) | 74.7
Minimum Voltage (V) | 214.3