## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 15 | 1 | 36 | 3 | 4.1 | 12.73 | 50 | 77.9 | 2.3 | 3.1 | 61.3 | 230.2 | 175.4 | 175.4 | NO
| NG | 1 | 2 | 36 | 3 | 4.1 | 11.51 | 50 | 77.9 | 2.3 | 10.1 | 53.9 | 228.2 | 184.1 | 184.1 | NO
| NG | 2 | 3 | 36 | 3 | 4.1 | 9.89 | 50 | 77.9 | 2.3 | 19.4 | 45 | 226 | 192.9 | 192.9 | NO
| NG | 3 | 34 | 36 | 3 | 4.1 | 9.05 | 50 | 77.9 | 2.3 | 24.2 | 40.8 | 224.9 | 197.1 | 197.1 | NO
| NG | 34 | 4 | 36 | 3 | 4.1 | 8.48 | 50 | 77.9 | 2.3 | 27.5 | 38 | 224 | 199.8 | 199.8 | NO
1 | OK | 4 | 5 | 36 | 3 | 4.1 | 5.57 | 50 | 77.9 | 2.3 | 44.4 | 24.7 | 217.7 | 213.2 | 213.2 | YES
2 | ** OPTIMAL ** | 5 | 23 | 36 | 3 | 4.1 | 5.08 | 50 | 77.9 | 2.3 | 47.2 | 22.6 | 216.8 | 215.1 | 215.1 | YES
3 | OK | 23 | 16 | 36 | 3 | 4.1 | 3.99 | 50 | 77.9 | 2.3 | 53.6 | 18.1 | 214.6 | 219.4 | 214.6 | YES
4 | OK | 16 | 17 | 36 | 3 | 4.1 | 3.94 | 50 | 77.9 | 2.3 | 53.9 | 17.9 | 214.5 | 219.5 | 214.5 | YES
5 | OK | 17 | 8 | 36 | 3 | 4.1 | 3.94 | 50 | 77.9 | 2.3 | 53.9 | 17.9 | 214.5 | 219.5 | 214.5 | YES
6 | OK | 8 | 9 | 36 | 3 | 4.1 | 3.38 | 50 | 77.9 | 2.3 | 57.2 | 15.6 | 213.4 | 221.3 | 213.4 | YES
7 | OK | 9 | 13 | 36 | 3 | 4.1 | 2.27 | 50 | 77.9 | 2.3 | 63.9 | 11.1 | 210.2 | 224.5 | 210.2 | YES
| NG | 13 | 10 | 36 | 3 | 4.1 | 1.52 | 50 | 77.9 | 2.3 | 68.4 | 8.2 | 207.8 | 226.5 | 207.8 | NO
| NG | 10 | 30 | 36 | 3 | 4.1 | 1.16 | 50 | 77.9 | 2.3 | 70.6 | 6.8 | 206.6 | 227.4 | 206.6 | NO
| NG | 30 | 31 | 36 | 3 | 4.1 | 1.16 | 50 | 77.9 | 2.3 | 70.6 | 6.8 | 206.6 | 227.4 | 206.6 | NO
| NG | 31 | 35 | 36 | 3 | 4.1 | 0.91 | 50 | 77.9 | 2.3 | 72.2 | 5.8 | 205.7 | 228 | 205.7 | NO
| NG | 35 | 36 | 36 | 3 | 4.1 | 0.91 | 50 | 77.9 | 2.3 | 72.2 | 5.8 | 205.7 | 228 | 205.7 | NO

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 32-001660
TR_B (available) | 62-004979
TR_A Rated kVA | 20
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 77.9
TR_B Baseline Loading% | 2.3
Total Scenarios Evaluated | 17
Feasible Scenarios | 7
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 5
Switch Child Node | 23
Tie Node (TR_A side) | 36
Tie Node (TR_B side) | 3
Tie Line Distance (m) | 4.1
Load Transferred (kW) | 5.08
TR_A Loading After (%) | 47.2
TR_B Loading After (%) | 22.6
Minimum Voltage (V) | 215.1