## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | ** OPTIMAL ** | 12 | 15 | 15 | 45 | 103.5 | 8.44 | 50 | 89.2 | 49.5 | 35.6 | 49.5 | 220 | 213.3 | 213.3 | YES
2 | OK | 12 | 11 | 27 | 45 | 4.1 | 3.68 | 50 | 89.2 | 49.5 | 14.4 | 58.4 | 227 | 211.3 | 211.3 | YES
3 | OK | 15 | 16 | 16 | 45 | 132.1 | 8.44 | 50 | 89.2 | 49.5 | 35.6 | 49.5 | 220 | 213.3 | 213.3 | YES
4 | OK | 11 | 10 | 27 | 45 | 4.1 | 3.58 | 50 | 89.2 | 49.5 | 15 | 58.1 | 226.9 | 211.3 | 211.3 | YES
5 | OK | 10 | 13 | 27 | 45 | 4.1 | 3.58 | 50 | 89.2 | 49.5 | 15 | 58.1 | 226.9 | 211.3 | 211.3 | YES
6 | OK | 13 | 7 | 27 | 45 | 4.1 | 3.52 | 50 | 89.2 | 49.5 | 15.3 | 58 | 226.8 | 211.4 | 211.4 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 32-008021
TR_B (available) | 59-016518
TR_A Rated kVA | 20
TR_B Rated kVA | 50
TR_A Baseline Loading% | 89.2
TR_B Baseline Loading% | 49.5
Total Scenarios Evaluated | 6
Feasible Scenarios | 6
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 12
Switch Child Node | 15
Tie Node (TR_A side) | 15
Tie Node (TR_B side) | 45
Tie Line Distance (m) | 103.5
Load Transferred (kW) | 8.44
TR_A Loading After (%) | 35.6
TR_B Loading After (%) | 49.5
Minimum Voltage (V) | 213.3