## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 7 | 8 | 8 | 45 | 19.4 | 29.7 | 50 | 47.8 | 44.9 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 7 | 6 | 1 | 17 | 18.8 | 11.53 | 50 | 47.8 | 44.9 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 8 | 35 | 35 | 44 | 20.5 | 28.26 | 50 | 47.8 | 44.9 | 14.9 | 79.6 | 226.5 | 210 | 210 | NO
| NG | 6 | 5 | 1 | 17 | 18.8 | 9.55 | 50 | 47.8 | 44.9 | 36.8 | 56.9 | 222.1 | 206.2 | 206.2 | NO
1 | OK | 35 | 37 | 10 | 5 | 21 | 28.17 | 50 | 47.8 | 44.9 | 15 | 78.5 | 226.5 | 215.6 | 215.6 | YES
| NG | 5 | 33 | 1 | 17 | 18.8 | 8.59 | 50 | 47.8 | 44.9 | 37.9 | 55.7 | 221.9 | 205.9 | 205.9 | NO
2 | OK | 37 | 23 | 23 | 44 | 28.4 | 2.78 | 50 | 47.8 | 44.9 | 44.6 | 48.2 | 221.4 | 219.6 | 219.6 | YES
3 | OK | 37 | 9 | 10 | 5 | 21 | 25.12 | 50 | 47.8 | 44.9 | 18.5 | 74.8 | 226.1 | 215.8 | 215.8 | YES
| NG | 33 | 4 | 1 | 17 | 18.8 | 8.59 | 50 | 47.8 | 44.9 | 37.9 | 55.7 | 221.9 | 205.9 | 205.9 | NO
4 | OK | 23 | 24 | 22 | 45 | 28.4 | 2.1 | 50 | 47.8 | 44.9 | 45.4 | 47.4 | 221.4 | 219.5 | 219.5 | YES
5 | OK | 9 | 10 | 10 | 5 | 21 | 23.75 | 50 | 47.8 | 44.9 | 20.1 | 73.2 | 226.1 | 216.6 | 216.6 | YES
6 | OK | 4 | 3 | 1 | 17 | 18.8 | 5.81 | 50 | 47.8 | 44.9 | 41.1 | 52 | 221.9 | 216 | 216 | YES
7 | ** OPTIMAL ** | 24 | 25 | 22 | 45 | 28.4 | 1.64 | 50 | 47.8 | 44.9 | 45.9 | 46.8 | 221.4 | 220 | 220 | YES
8 | OK | 10 | 30 | 13 | 35 | 26.4 | 22.24 | 50 | 47.8 | 44.9 | 21.8 | 71.4 | 226 | 217.1 | 217.1 | YES
9 | OK | 3 | 36 | 1 | 17 | 18.8 | 5.43 | 50 | 47.8 | 44.9 | 41.6 | 51.6 | 221.9 | 215.8 | 215.8 | YES
10 | OK | 25 | 21 | 22 | 45 | 28.4 | 1.18 | 50 | 47.8 | 44.9 | 46.5 | 46.3 | 221.2 | 219.9 | 219.9 | YES
11 | OK | 30 | 32 | 13 | 35 | 26.4 | 21.87 | 50 | 47.8 | 44.9 | 21.8 | 71 | 226 | 217.3 | 217.3 | YES
12 | OK | 36 | 29 | 1 | 17 | 18.8 | 4.4 | 50 | 47.8 | 44.9 | 42.7 | 50.3 | 221.7 | 217.6 | 217.6 | YES
13 | OK | 32 | 34 | 13 | 35 | 26.4 | 21.87 | 50 | 47.8 | 44.9 | 22.2 | 70.7 | 226 | 217.3 | 217.3 | YES
14 | OK | 29 | 19 | 1 | 17 | 18.8 | 4.4 | 50 | 47.8 | 44.9 | 42.7 | 50.3 | 221.7 | 217.6 | 217.6 | YES
| NG | 34 | 11 | 13 | 35 | 26.4 | 20.42 | 50 | 47.8 | 44.9 | 0 | 69.2 | 6 | 217.4 | 6 | NO
15 | OK | 19 | 14 | 1 | 17 | 18.8 | 3.73 | 50 | 47.8 | 44.9 | 43.5 | 49.5 | 221.5 | 217.5 | 217.5 | YES
16 | OK | 11 | 12 | 13 | 35 | 26.4 | 17.72 | 50 | 47.8 | 44.9 | 27 | 65.9 | 225.7 | 218 | 218 | YES
17 | OK | 14 | 2 | 1 | 17 | 18.8 | 2.63 | 50 | 47.8 | 44.9 | 44.8 | 48.1 | 221.5 | 218.8 | 218.8 | YES
18 | OK | 12 | 13 | 13 | 35 | 26.4 | 13.88 | 50 | 47.8 | 44.9 | 31.5 | 61.3 | 225.3 | 217.8 | 217.8 | YES
19 | OK | 2 | 1 | 1 | 17 | 18.8 | 1.76 | 50 | 47.8 | 44.9 | 45.8 | 47 | 221.3 | 218.6 | 218.6 | YES
20 | OK | 13 | 20 | 20 | 35 | 42.4 | 13.88 | 50 | 47.8 | 44.9 | 31.5 | 61.3 | 225.3 | 217.8 | 217.8 | YES
21 | OK | 20 | 28 | 28 | 35 | 58.2 | 13.71 | 50 | 47.8 | 44.9 | 31.6 | 61.1 | 225.3 | 217.9 | 217.9 | YES
22 | OK | 28 | 18 | 18 | 35 | 103.1 | 11.34 | 50 | 47.8 | 44.9 | 34.4 | 58.3 | 225.1 | 217.9 | 217.9 | YES
23 | OK | 18 | 16 | 16 | 35 | 105.1 | 4.14 | 50 | 47.8 | 44.9 | 42.7 | 47.9 | 221.4 | 219.6 | 219.6 | YES
24 | OK | 16 | 17 | 17 | 35 | 138.7 | 0.98 | 50 | 47.8 | 44.9 | 46.7 | 46 | 221.4 | 219.7 | 219.7 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 35-010258
TR_B (available) | 60-025804
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 47.8
TR_B Baseline Loading% | 44.9
Total Scenarios Evaluated | 31
Feasible Scenarios | 24
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 24
Switch Child Node | 25
Tie Node (TR_A side) | 22
Tie Node (TR_B side) | 45
Tie Line Distance (m) | 28.4
Load Transferred (kW) | 1.64
TR_A Loading After (%) | 45.9
TR_B Loading After (%) | 46.8
Minimum Voltage (V) | 220