## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 53 | 56 | 61 | 67 | 63.1 | 5.12 | 50 | 87.8 | 59.5 | [5 empty] | NO | TR_B sim: loading 0.7% despite baseline 59.5% (degenerate)
1 | ** OPTIMAL ** | 10 | 11 | 20 | 66 | 103.1 | 4.78 | 50 | 87.8 | 59.5 | 74.1 | 61.8 | 213.6 | 213.9 | 213.6 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 35-015823
TR_B (available) | 36-019358
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 50
TR_A Baseline Loading% | 87.8
TR_B Baseline Loading% | 59.5
Total Scenarios Evaluated | 2
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 10
Switch Child Node | 11
Tie Node (TR_A side) | 20
Tie Node (TR_B side) | 66
Tie Line Distance (m) | 103.1
Load Transferred (kW) | 4.78
TR_A Loading After (%) | 74.1
TR_B Loading After (%) | 61.8
Minimum Voltage (V) | 213.6