## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 16 | 15 | 38 | 15 | 1.7 | 2.8 | 50 | 78.9 | 10.8 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 16 | 17 | 7 | 15 | 41.5 | 17.29 | 50 | 78.9 | 10.8 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 15 | 12 | 38 | 15 | 1.7 | 2.61 | 50 | 78.9 | 10.8 | 68.8 | 16.9 | 206.7 | 224.7 | 206.7 | NO
| NG | 17 | 18 | 7 | 15 | 41.5 | 17.29 | 50 | 78.9 | 10.8 | 10.7 | 57.4 | 227.9 | 177.1 | 177.1 | NO
| NG | 12 | 11 | 9 | 23 | 146.2 | 0.25 | 50 | 78.9 | 10.8 | 77.9 | 11.4 | 204.7 | 227.2 | 204.7 | NO
| NG | 12 | 36 | 38 | 15 | 1.7 | 2.36 | 50 | 78.9 | 10.8 | 69.8 | 16.3 | 206.5 | 225.2 | 206.5 | NO
| NG | 18 | 14 | 7 | 15 | 41.5 | 17.12 | 50 | 78.9 | 10.8 | 11.4 | 56.8 | 227.8 | 177.7 | 177.7 | NO
| NG | 11 | 10 | 9 | 23 | 146.2 | 0.16 | 50 | 78.9 | 10.8 | 78.2 | 11.2 | 204.7 | 227.3 | 204.7 | NO
| NG | 36 | 37 | 38 | 15 | 1.7 | 1.78 | 50 | 78.9 | 10.8 | 72 | 14.9 | 206 | 226 | 206 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 14 | 19 | 7 | 15 | 41.5 | 7.52 | 50 | 78.9 | 10.8 | 48.8 | 28.8 | 212.8 | 211.9 | 211.9 | YES
| NG | 19 | 21 | 28 | 0 | 151.4 | 1.3 | 50 | 78.9 | 10.8 | 73.6 | 13.8 | 206 | 225.4 | 206 | NO
2 | OK | 19 | 22 | 7 | 15 | 41.5 | 5.05 | 50 | 78.9 | 10.8 | 58.6 | 22.7 | 210.2 | 220.4 | 210.2 | YES
| NG | 21 | 64 | 28 | 0 | 151.4 | 1.3 | 50 | 78.9 | 10.8 | 73.6 | 13.8 | 206 | 225.4 | 206 | NO
| NG | 22 | 23 | 7 | 15 | 41.5 | 4.89 | 50 | 78.9 | 10.8 | 59.2 | 22.3 | 210 | 220.7 | 210 | NO
| NG | 64 | 63 | 28 | 0 | 151.4 | 1.28 | 50 | 78.9 | 10.8 | 73.7 | 13.8 | 206 | 225.5 | 206 | NO
| NG | 23 | 35 | 7 | 15 | 41.5 | 3.4 | 50 | 78.9 | 10.8 | 65.1 | 18.7 | 208.4 | 223.8 | 208.4 | NO
| NG | 63 | 62 | 28 | 0 | 151.4 | 1.28 | 50 | 78.9 | 10.8 | 73.7 | 13.8 | 206 | 225.5 | 206 | NO
| NG | 35 | 25 | 7 | 15 | 41.5 | 3.4 | 50 | 78.9 | 10.8 | 65.1 | 18.7 | 208.4 | 223.8 | 208.4 | NO
| NG | 62 | 8 | 28 | 0 | 151.4 | 1.26 | 50 | 78.9 | 10.8 | 73.8 | 13.8 | 206 | 225.5 | 206 | NO
| NG | 25 | 24 | 7 | 15 | 41.5 | 2.48 | 50 | 78.9 | 10.8 | 68.8 | 16.6 | 207.4 | 225.2 | 207.4 | NO
| NG | 8 | 2 | 28 | 0 | 151.4 | 1.26 | 50 | 78.9 | 10.8 | 73.8 | 13.8 | 206 | 225.5 | 206 | NO
| NG | 24 | 26 | 7 | 15 | 41.5 | 2.22 | 50 | 78.9 | 10.8 | 69.8 | 16 | 207.1 | 225.5 | 207.1 | NO
| NG | 2 | 33 | 28 | 0 | 151.4 | 0.77 | 50 | 78.9 | 10.8 | 75.7 | 12.6 | 205.4 | 227.1 | 205.4 | NO
| NG | 26 | 27 | 7 | 15 | 41.5 | 2.22 | 50 | 78.9 | 10.8 | 69.8 | 16 | 207.1 | 225.5 | 207.1 | NO
| NG | 33 | 32 | 28 | 0 | 151.4 | 0.76 | 50 | 78.9 | 10.8 | 75.8 | 12.6 | 205.4 | 227.1 | 205.4 | NO
| NG | 27 | 7 | 7 | 15 | 41.5 | 2.1 | 50 | 78.9 | 10.8 | 70.3 | 15.7 | 206.9 | 225.7 | 206.9 | NO
| NG | 32 | 31 | 28 | 0 | 151.4 | 0.76 | 50 | 78.9 | 10.8 | 75.8 | 12.6 | 205.4 | 227.1 | 205.4 | NO
| NG | 7 | 6 | 6 | 16 | 43.3 | 1.79 | 50 | 78.9 | 10.8 | 71.5 | 15 | 206.6 | 226.6 | 206.6 | NO
| NG | 31 | 30 | 28 | 0 | 151.4 | 0.6 | 50 | 78.9 | 10.8 | 76.4 | 12.2 | 205.2 | 227.2 | 205.2 | NO
| NG | 30 | 29 | 28 | 0 | 151.4 | 0.08 | 50 | 78.9 | 10.8 | 78.5 | 11 | 204.6 | 227.4 | 204.6 | NO

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 36-006148
TR_B (available) | 67-004199
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 50
TR_A Baseline Loading% | 78.9
TR_B Baseline Loading% | 10.8
Total Scenarios Evaluated | 30
Feasible Scenarios | 2
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 14
Switch Child Node | 19
Tie Node (TR_A side) | 7
Tie Node (TR_B side) | 15
Tie Line Distance (m) | 41.5
Load Transferred (kW) | 7.52
TR_A Loading After (%) | 48.8
TR_B Loading After (%) | 28.8
Minimum Voltage (V) | 211.9