## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 2 | 52 | 51 | 35 | 3.8 | 5.57 | 50 | 89.1 | 55 | 75.4 | 79.5 | 212.6 | 198.8 | 198.8 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 52 | 51 | 51 | 35 | 3.8 | 5.52 | 50 | 89.1 | 55 | 75.6 | 55 | 212.5 | 219.1 | 212.5 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 36-019494
TR_B (available) | 66-006995
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 89.1
TR_B Baseline Loading% | 55
Total Scenarios Evaluated | 2
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 52
Switch Child Node | 51
Tie Node (TR_A side) | 51
Tie Node (TR_B side) | 35
Tie Line Distance (m) | 3.8
Load Transferred (kW) | 5.52
TR_A Loading After (%) | 75.6
TR_B Loading After (%) | 55
Minimum Voltage (V) | 212.5