## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | OK | 53 | 42 | 20 | 32 | 8.3 | 9.53 | 50 | 108.5 | 30.8 | 71 | 54 | 218.5 | 219.8 | 218.5 | YES
2 | ** OPTIMAL ** | 42 | 43 | 20 | 32 | 8.3 | 9.53 | 50 | 108.5 | 30.8 | 71 | 54 | 218.5 | 219.8 | 218.5 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 38-000512
TR_B (available) | 38-017835
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 108.5
TR_B Baseline Loading% | 30.8
Total Scenarios Evaluated | 2
Feasible Scenarios | 2
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 42
Switch Child Node | 43
Tie Node (TR_A side) | 20
Tie Node (TR_B side) | 32
Tie Line Distance (m) | 8.3
Load Transferred (kW) | 9.53
TR_A Loading After (%) | 71
TR_B Loading After (%) | 54
Minimum Voltage (V) | 218.5