## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 7 | 8 | 10 | 12 | 8.7 | 20.95 | 50 | 70.3 | 35 | 45.7 | 84 | 214.8 | 175.9 | 175.9 | NO
| NG | 5 | 20 | 90 | 7 | 226.8 | 14 | 50 | 70.3 | 35 | 53.5 | 50.1 | 216.5 | 193.9 | 193.9 | NO
| NG | 5 | 102 | 105 | 12 | 190.7 | 14.68 | 50 | 70.3 | 35 | 52.8 | 51.7 | 216.7 | 199.9 | 199.9 | NO
| NG | 8 | 9 | 10 | 12 | 8.7 | 19.67 | 50 | 70.3 | 35 | 47.1 | 79.5 | 214.8 | 182.6 | 182.6 | NO
1 | OK | 20 | 4 | 90 | 7 | 226.8 | 1.83 | 50 | 70.3 | 35 | 68.1 | 38.3 | 213.9 | 211.2 | 211.2 | YES
2 | OK | 102 | 103 | 104 | 24 | 236 | 0.34 | 50 | 70.3 | 35 | 69.9 | 35.9 | 213.4 | 210.7 | 210.7 | YES
3 | OK | 102 | 107 | 105 | 12 | 190.7 | 0.23 | 50 | 70.3 | 35 | 70.1 | 35.5 | 213.4 | 212.1 | 212.1 | YES
4 | OK | 9 | 13 | 10 | 12 | 8.7 | 5.78 | 50 | 70.3 | 35 | 63.5 | 48.6 | 214.1 | 210.3 | 210.3 | YES
5 | OK | 9 | 24 | 42 | 7 | 240.8 | 4.6 | 50 | 70.3 | 35 | 65 | 45.7 | 213.7 | 211.8 | 211.8 | YES
| NG | 9 | 27 | 78 | 7 | 185.3 | 9.29 | 50 | 70.3 | 35 | 54.8 | 58.6 | 214.1 | 195.9 | 195.9 | NO
6 | OK | 4 | 29 | 90 | 7 | 226.8 | 1.68 | 50 | 70.3 | 35 | 68.3 | 38 | 213.9 | 211.3 | 211.3 | YES
7 | OK | 103 | 104 | 104 | 24 | 236 | 0.34 | 50 | 70.3 | 35 | 69.9 | 35 | 213.4 | 212.2 | 212.2 | YES
8 | OK | 13 | 14 | 10 | 12 | 8.7 | 1.6 | 50 | 70.3 | 35 | 68.4 | 38.7 | 213.7 | 211.9 | 211.9 | YES
9 | OK | 13 | 100 | 100 | 12 | 217.2 | 4.18 | 50 | 70.3 | 35 | 65.3 | 44.8 | 213.9 | 210.7 | 210.7 | YES
10 | OK | 24 | 33 | 42 | 7 | 240.8 | 2.79 | 50 | 70.3 | 35 | 65.1 | 41.5 | 213.7 | 211.8 | 211.8 | YES
| NG | 27 | 12 | 78 | 7 | 185.3 | 9.16 | 50 | 70.3 | 35 | 54.9 | 58.3 | 214.1 | 195.8 | 195.8 | NO
11 | OK | 29 | 86 | 90 | 7 | 226.8 | 0.15 | 50 | 70.3 | 35 | 70.2 | 35 | 213.4 | 212.2 | 212.2 | YES
12 | OK | 29 | 88 | 91 | 7 | 227 | 1.12 | 50 | 70.3 | 35 | 68.8 | 37.6 | 213.3 | 211.5 | 211.5 | YES
13 | OK | 14 | 58 | 10 | 12 | 8.7 | 0.47 | 50 | 70.3 | 35 | 69.8 | 36.1 | 213.4 | 211.9 | 211.9 | YES
14 | OK | 100 | 40 | 40 | 33 | 255.8 | 3.83 | 50 | 70.3 | 35 | 65.8 | 44 | 213.9 | 210.9 | 210.9 | YES
15 | OK | 33 | 43 | 42 | 7 | 240.8 | 1.59 | 50 | 70.3 | 35 | 65.5 | 38.6 | 213.7 | 212 | 212 | YES
| NG | 12 | 78 | 78 | 7 | 185.3 | 7.4 | 50 | 70.3 | 35 | 57 | 54.4 | 213.7 | 195.3 | 195.3 | NO
16 | OK | 86 | 90 | 90 | 7 | 226.8 | 0.15 | 50 | 70.3 | 35 | 70.2 | 35 | 213.4 | 212.2 | 212.2 | YES
17 | OK | 88 | 98 | 91 | 7 | 227 | 1.12 | 50 | 70.3 | 35 | 68.8 | 37.6 | 213.3 | 211.5 | 211.5 | YES
18 | ** OPTIMAL ** | 43 | 42 | 42 | 7 | 240.8 | 0.86 | 50 | 70.3 | 35 | 66 | 37 | 213.7 | 212.2 | 212.2 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 38-011188
TR_B (available) | 62-001955
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 50
TR_A Baseline Loading% | 70.3
TR_B Baseline Loading% | 35
Total Scenarios Evaluated | 25
Feasible Scenarios | 18
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 43
Switch Child Node | 42
Tie Node (TR_A side) | 42
Tie Node (TR_B side) | 7
Tie Line Distance (m) | 240.8
Load Transferred (kW) | 0.86
TR_A Loading After (%) | 66
TR_B Loading After (%) | 37
Minimum Voltage (V) | 212.2