## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | OK | 16 | 17 | 13 | 14 | 1.6 | 11.87 | 50 | 45.8 | 21.5 | 26.5 | 41.3 | 223.2 | 214.3 | 214.3 | YES
2 | ** OPTIMAL ** | 17 | 33 | 13 | 14 | 1.6 | 2.49 | 50 | 45.8 | 21.5 | 40 | 27.3 | 220.6 | 221.8 | 220.6 | YES
3 | OK | 33 | 39 | 13 | 14 | 1.6 | 2.14 | 50 | 45.8 | 21.5 | 41.4 | 25.9 | 220.3 | 222.2 | 220.3 | YES
4 | OK | 39 | 15 | 13 | 14 | 1.6 | 2.08 | 50 | 45.8 | 21.5 | 41.4 | 25.9 | 220.3 | 222.2 | 220.3 | YES
5 | OK | 15 | 14 | 13 | 14 | 1.6 | 0.52 | 50 | 45.8 | 21.5 | 45 | 22.3 | 219.6 | 223.1 | 219.6 | YES
6 | OK | 14 | 12 | 13 | 14 | 1.6 | 0.22 | 50 | 45.8 | 21.5 | 45.8 | 21.5 | 219.4 | 223.3 | 219.4 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 38-014447
TR_B (available) | 65-025082
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 45.8
TR_B Baseline Loading% | 21.5
Total Scenarios Evaluated | 6
Feasible Scenarios | 6
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 17
Switch Child Node | 33
Tie Node (TR_A side) | 13
Tie Node (TR_B side) | 14
Tie Line Distance (m) | 1.6
Load Transferred (kW) | 2.49
TR_A Loading After (%) | 40
TR_B Loading After (%) | 27.3
Minimum Voltage (V) | 220.6