## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 10 | 11 | 9 | 2 | 31.4 | 3.65 | 50 | 81.2 | 15 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 10 | 15 | 21 | 3 | 25.1 | 17.38 | 50 | 81.2 | 15 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
1 | OK | 11 | 12 | 9 | 2 | 31.4 | 3.24 | 50 | 81.2 | 15 | 68.8 | 21.1 | 219.6 | 223.1 | 219.6 | YES
| NG | 15 | 13 | 21 | 3 | 25.1 | 15.11 | 50 | 81.2 | 15 | 22.6 | 46.2 | 228 | 202.1 | 202.1 | NO
2 | OK | 12 | 17 | 17 | 2 | 149.9 | 2.1 | 50 | 81.2 | 15 | 73.1 | 19.9 | 219 | 223.9 | 219 | YES
3 | OK | 12 | 61 | 9 | 2 | 31.4 | 1.14 | 50 | 81.2 | 15 | 76.8 | 16.2 | 218.9 | 224.8 | 218.9 | YES
| NG | 13 | 14 | 21 | 3 | 25.1 | 15.11 | 50 | 81.2 | 15 | 22.6 | 46.2 | 228 | 202.1 | 202.1 | NO
4 | OK | 61 | 8 | 9 | 2 | 31.4 | 0.62 | 50 | 81.2 | 15 | 78.8 | 15.8 | 218.6 | 224.9 | 218.6 | YES
5 | ** OPTIMAL ** | 14 | 45 | 21 | 3 | 25.1 | 2.47 | 50 | 81.2 | 15 | 70.5 | 19.2 | 220 | 224.2 | 220 | YES
6 | OK | 14 | 34 | 60 | 3 | 118.4 | 5.84 | 50 | 81.2 | 15 | 58.4 | 26.9 | 221.1 | 217.8 | 217.8 | YES
7 | OK | 8 | 7 | 7 | 2 | 85 | 0.62 | 50 | 81.2 | 15 | 78.8 | 15.8 | 218.6 | 224.9 | 218.6 | YES
8 | OK | 45 | 33 | 21 | 3 | 25.1 | 2.47 | 50 | 81.2 | 15 | 71.6 | 19.2 | 219.7 | 224.2 | 219.7 | YES
9 | OK | 34 | 35 | 60 | 3 | 118.4 | 5.84 | 50 | 81.2 | 15 | 58.4 | 26.9 | 221.1 | 217.8 | 217.8 | YES
10 | OK | 33 | 0 | 21 | 3 | 25.1 | 2.14 | 50 | 81.2 | 15 | 72.8 | 18.4 | 219.6 | 224.4 | 219.6 | YES
11 | OK | 35 | 44 | 60 | 3 | 118.4 | 5.59 | 50 | 81.2 | 15 | 59.3 | 25.8 | 221.1 | 218.6 | 218.6 | YES
12 | OK | 0 | 30 | 21 | 3 | 25.1 | 1.25 | 50 | 81.2 | 15 | 76.3 | 17.3 | 219 | 224.6 | 219 | YES
13 | OK | 44 | 36 | 60 | 3 | 118.4 | 5.42 | 50 | 81.2 | 15 | 60 | 25.2 | 221.1 | 219.1 | 219.1 | YES
14 | OK | 30 | 29 | 21 | 3 | 25.1 | 1.21 | 50 | 81.2 | 15 | 76.4 | 17.1 | 219 | 224.6 | 219 | YES
15 | OK | 36 | 47 | 60 | 3 | 118.4 | 1.79 | 50 | 81.2 | 15 | 74.1 | 19 | 219 | 224.3 | 219 | YES
16 | OK | 29 | 18 | 18 | 2 | 67.4 | 0.72 | 50 | 81.2 | 15 | 78.4 | 16 | 218.8 | 224.8 | 218.8 | YES
17 | OK | 47 | 46 | 60 | 3 | 118.4 | 1.64 | 50 | 81.2 | 15 | 74.7 | 18.5 | 219 | 224.4 | 219 | YES
18 | OK | 18 | 19 | 19 | 2 | 91.5 | 0.44 | 50 | 81.2 | 15 | 79.4 | 16 | 218.5 | 224.8 | 218.5 | YES
19 | OK | 46 | 37 | 60 | 3 | 118.4 | 1.07 | 50 | 81.2 | 15 | 76.9 | 17 | 218.9 | 224.6 | 218.9 | YES
20 | OK | 37 | 59 | 60 | 3 | 118.4 | 0.54 | 50 | 81.2 | 15 | 79 | 17 | 218.3 | 224.6 | 218.3 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 40-016303
TR_B (available) | 49-014512
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 81.2
TR_B Baseline Loading% | 15
Total Scenarios Evaluated | 24
Feasible Scenarios | 20
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 14
Switch Child Node | 45
Tie Node (TR_A side) | 21
Tie Node (TR_B side) | 3
Tie Line Distance (m) | 25.1
Load Transferred (kW) | 2.47
TR_A Loading After (%) | 70.5
TR_B Loading After (%) | 19.2
Minimum Voltage (V) | 220