## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | OK | 53 | 54 | 88 | 6 | 159.2 | 14.47 | 50 | 91.9 | 3.8 | 73.7 | 22.2 | 213.1 | 215.5 | 213.1 | YES
2 | OK | 54 | 55 | 88 | 6 | 159.2 | 14.12 | 50 | 91.9 | 3.8 | 75 | 22.2 | 213.2 | 215.5 | 213.2 | YES
3 | ** OPTIMAL ** | 55 | 58 | 88 | 6 | 159.2 | 13.62 | 50 | 91.9 | 3.8 | 75.6 | 22.2 | 213.2 | 215.5 | 213.2 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 41-002573
TR_B (available) | 60-021196
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 91.9
TR_B Baseline Loading% | 3.8
Total Scenarios Evaluated | 3
Feasible Scenarios | 3
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 55
Switch Child Node | 58
Tie Node (TR_A side) | 88
Tie Node (TR_B side) | 6
Tie Line Distance (m) | 159.2
Load Transferred (kW) | 13.62
TR_A Loading After (%) | 75.6
TR_B Loading After (%) | 22.2
Minimum Voltage (V) | 213.2