## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 11 | 12 | 25 | 16 | 137.1 | 6.94 | 50 | 88.9 | 19.6 | 64.1 | 48 | 195.3 | 208 | 195.3 | NO
| NG | 11 | 29 | 29 | 5 | 221.9 | 5.48 | 50 | 88.9 | 19.6 | 67.7 | 41.6 | 208.7 | 212 | 208.7 | NO
| NG | 11 | 3 | 20 | 16 | 40.8 | 8 | 50 | 88.9 | 19.6 | 56.8 | 52.4 | 217.4 | 206.1 | 206.1 | NO
| NG | 12 | 31 | 25 | 16 | 137.1 | 6.78 | 50 | 88.9 | 19.6 | 64.8 | 47.3 | 195.2 | 208.4 | 195.2 | NO
| NG | 29 | 14 | 14 | 5 | 242.5 | 4.34 | 50 | 88.9 | 19.6 | 72.1 | 36.9 | 207.8 | 214.8 | 207.8 | NO
| NG | 3 | 2 | 20 | 16 | 40.8 | 8 | 50 | 88.9 | 19.6 | 56.8 | 52.4 | 217.4 | 206.1 | 206.1 | NO
| NG | 31 | 10 | 25 | 16 | 137.1 | 6.78 | 50 | 88.9 | 19.6 | 64.8 | 47.2 | 195.2 | 208.5 | 195.2 | NO
| NG | 14 | 13 | 13 | 6 | 257.2 | 4.34 | 50 | 88.9 | 19.6 | 72.1 | 36.6 | 207.8 | 218.1 | 207.8 | NO
| NG | 2 | 22 | 20 | 16 | 40.8 | 8 | 50 | 88.9 | 19.6 | 56.8 | 52.4 | 217.4 | 206.1 | 206.1 | NO
| NG | 10 | 8 | 25 | 16 | 137.1 | 6.18 | 50 | 88.9 | 19.6 | 67.1 | 44.7 | 194.6 | 210.2 | 194.6 | NO
| NG | 22 | 5 | 20 | 16 | 40.8 | 7.46 | 50 | 88.9 | 19.6 | 58.9 | 50 | 217 | 207.5 | 207.5 | NO
| NG | 8 | 9 | 25 | 16 | 137.1 | 4.99 | 50 | 88.9 | 19.6 | 71.6 | 39.6 | 193.5 | 213.6 | 193.5 | NO
1 | OK | 5 | 4 | 20 | 16 | 40.8 | 5.62 | 50 | 88.9 | 19.6 | 66.2 | 42.2 | 212.5 | 212.2 | 212.2 | YES
| NG | 9 | 33 | 25 | 16 | 137.1 | 2.9 | 50 | 88.9 | 19.6 | 79.7 | 31.1 | 191.6 | 218.9 | 191.6 | NO
2 | ** OPTIMAL ** | 4 | 18 | 20 | 16 | 40.8 | 5.62 | 50 | 88.9 | 19.6 | 66.2 | 40 | 212.5 | 213.5 | 212.5 | YES
| NG | 18 | 7 | 35 | 16 | 136.3 | 2.81 | 50 | 88.9 | 19.6 | 78 | 30.7 | 200.9 | 219.2 | 200.9 | NO

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 42-006815
TR_B (available) | 57-009508
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 88.9
TR_B Baseline Loading% | 19.6
Total Scenarios Evaluated | 16
Feasible Scenarios | 2
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 4
Switch Child Node | 18
Tie Node (TR_A side) | 20
Tie Node (TR_B side) | 16
Tie Line Distance (m) | 40.8
Load Transferred (kW) | 5.62
TR_A Loading After (%) | 66.2
TR_B Loading After (%) | 40
Minimum Voltage (V) | 212.5