## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | ** OPTIMAL ** | 9 | 38 | 0 | 40 | 18.5 | 2.1 | 50 | 85.4 | 72.4 | 76.9 | 79.9 | 213.2 | 210.7 | 210.7 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 43-003627
TR_B (available) | 68-002268
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 85.4
TR_B Baseline Loading% | 72.4
Total Scenarios Evaluated | 1
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 9
Switch Child Node | 38
Tie Node (TR_A side) | 0
Tie Node (TR_B side) | 40
Tie Line Distance (m) | 18.5
Load Transferred (kW) | 2.1
TR_A Loading After (%) | 76.9
TR_B Loading After (%) | 79.9
Minimum Voltage (V) | 210.7