## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | OK | 45 | 46 | 51 | 6 | 36 | 21.17 | 50 | 75.8 | 0.5 | 25.1 | 8.9 | 225.1 | 212.3 | 212.3 | YES
2 | OK | 46 | 47 | 51 | 6 | 36 | 21.17 | 50 | 75.8 | 0.5 | 26.2 | 8.7 | 225.1 | 212.8 | 212.8 | YES
3 | OK | 47 | 48 | 51 | 6 | 36 | 21.05 | 50 | 75.8 | 0.5 | 26.4 | 8.7 | 225 | 212.8 | 212.8 | YES
4 | OK | 48 | 21 | 51 | 6 | 36 | 18.1 | 50 | 75.8 | 0.5 | 33.2 | 8.7 | 225 | 212.8 | 212.8 | YES
5 | ** OPTIMAL ** | 21 | 23 | 51 | 6 | 36 | 16.28 | 50 | 75.8 | 0.5 | 37.4 | 6.4 | 224.2 | 219.6 | 219.6 | YES
6 | OK | 23 | 60 | 51 | 6 | 36 | 15.27 | 50 | 75.8 | 0.5 | 39.7 | 6.4 | 224.2 | 219.6 | 219.6 | YES
7 | OK | 60 | 61 | 51 | 6 | 36 | 15.27 | 50 | 75.8 | 0.5 | 39.7 | 6.4 | 224.2 | 219.6 | 219.6 | YES
8 | OK | 61 | 20 | 51 | 6 | 36 | 15.27 | 50 | 75.8 | 0.5 | 39.7 | 6.4 | 224.2 | 219.6 | 219.6 | YES
9 | OK | 20 | 19 | 51 | 6 | 36 | 14.59 | 50 | 75.8 | 0.5 | 41.2 | 6.4 | 224.2 | 219.6 | 219.6 | YES
10 | OK | 19 | 15 | 51 | 6 | 36 | 12.91 | 50 | 75.8 | 0.5 | 45.1 | 6.4 | 224.2 | 219.6 | 219.6 | YES
11 | OK | 15 | 18 | 51 | 6 | 36 | 6.2 | 50 | 75.8 | 0.5 | 61 | 6.1 | 216.5 | 220.2 | 216.5 | YES
12 | OK | 18 | 59 | 51 | 6 | 36 | 5.74 | 50 | 75.8 | 0.5 | 62.2 | 6.1 | 215.6 | 220.2 | 215.6 | YES
13 | OK | 59 | 68 | 51 | 6 | 36 | 5.68 | 50 | 75.8 | 0.5 | 62.3 | 6.1 | 215.5 | 220.2 | 215.5 | YES
14 | OK | 68 | 14 | 51 | 6 | 36 | 5.45 | 50 | 75.8 | 0.5 | 62.8 | 6.1 | 215.5 | 220.2 | 215.5 | YES
15 | OK | 14 | 12 | 51 | 6 | 36 | 4.65 | 50 | 75.8 | 0.5 | 64.7 | 5.6 | 215.7 | 221.1 | 215.7 | YES
16 | OK | 12 | 13 | 51 | 6 | 36 | 4.41 | 50 | 75.8 | 0.5 | 65.3 | 5.6 | 215.2 | 221.1 | 215.2 | YES
17 | OK | 13 | 62 | 51 | 6 | 36 | 4.41 | 50 | 75.8 | 0.5 | 65.3 | 5.6 | 215.2 | 221.1 | 215.2 | YES
18 | OK | 62 | 63 | 51 | 6 | 36 | 4.41 | 50 | 75.8 | 0.5 | 65.3 | 5.6 | 215.2 | 221.1 | 215.2 | YES
19 | OK | 63 | 11 | 51 | 6 | 36 | 4.41 | 50 | 75.8 | 0.5 | 65.3 | 5.6 | 215.2 | 221.1 | 215.2 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 45-008284
TR_B (available) | 67-023675
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 75.8
TR_B Baseline Loading% | 0.5
Total Scenarios Evaluated | 19
Feasible Scenarios | 19
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 21
Switch Child Node | 23
Tie Node (TR_A side) | 51
Tie Node (TR_B side) | 6
Tie Line Distance (m) | 36
Load Transferred (kW) | 16.28
TR_A Loading After (%) | 37.4
TR_B Loading After (%) | 6.4
Minimum Voltage (V) | 219.6