## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 20 | 21 | 39 | 3 | 2.6 | 2.09 | 50 | 80.4 | 12 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
1 | OK | 21 | 49 | 39 | 3 | 2.6 | 1.79 | 50 | 80.4 | 12 | 73.5 | 16.6 | 211.5 | 226.1 | 211.5 | YES
2 | OK | 49 | 48 | 39 | 3 | 2.6 | 1.79 | 50 | 80.4 | 12 | 73.5 | 16.6 | 211.5 | 226.1 | 211.5 | YES
3 | ** OPTIMAL ** | 48 | 46 | 39 | 3 | 2.6 | 1.79 | 50 | 80.4 | 12 | 73.5 | 16.6 | 211.5 | 226.1 | 211.5 | YES
| NG | 46 | 38 | 39 | 3 | 2.6 | 0.98 | 50 | 80.4 | 12 | [5 empty] | NO | TR_A sim: not converged
4 | OK | 38 | 35 | 39 | 3 | 2.6 | 0.98 | 50 | 80.4 | 12 | 76.6 | 13.5 | 211.5 | 226.8 | 211.5 | YES
5 | OK | 35 | 40 | 39 | 3 | 2.6 | 0.71 | 50 | 80.4 | 12 | 77.6 | 12.5 | 211.5 | 227 | 211.5 | YES
6 | OK | 40 | 44 | 39 | 3 | 2.6 | 0.31 | 50 | 80.4 | 12 | 79.2 | 12.5 | 211.2 | 227 | 211.2 | YES
7 | OK | 44 | 42 | 39 | 3 | 2.6 | 0.24 | 50 | 80.4 | 12 | 79.2 | 12.5 | 211.2 | 227 | 211.2 | YES
8 | OK | 42 | 41 | 39 | 3 | 2.6 | 0.24 | 50 | 80.4 | 12 | 79.5 | 12.5 | 211.1 | 227 | 211.1 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 45-011289
TR_B (available) | 63-014849
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 80.4
TR_B Baseline Loading% | 12
Total Scenarios Evaluated | 10
Feasible Scenarios | 8
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 48
Switch Child Node | 46
Tie Node (TR_A side) | 39
Tie Node (TR_B side) | 3
Tie Line Distance (m) | 2.6
Load Transferred (kW) | 1.79
TR_A Loading After (%) | 73.5
TR_B Loading After (%) | 16.6
Minimum Voltage (V) | 211.5