## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 13 | 11 | 30 | 19 | 55.6 | 8.2 | 50 | 97.1 | 35.5 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
1 | ** OPTIMAL ** | 2 | 4 | 28 | 6 | 10.3 | 6.48 | 50 | 97.1 | 35.5 | 72.1 | 60.6 | 219.9 | 219.7 | 219.7 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 45-018944
TR_B (available) | 50-001383
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 97.1
TR_B Baseline Loading% | 35.5
Total Scenarios Evaluated | 2
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 2
Switch Child Node | 4
Tie Node (TR_A side) | 28
Tie Node (TR_B side) | 6
Tie Line Distance (m) | 10.3
Load Transferred (kW) | 6.48
TR_A Loading After (%) | 72.1
TR_B Loading After (%) | 60.6
Minimum Voltage (V) | 219.7