## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | OK | 13 | 14 | 25 | 12 | 6.3 | 13.66 | 50 | 82 | 51.4 | 50.1 | 63.7 | 217.3 | 214.7 | 214.7 | YES
2 | OK | 14 | 15 | 25 | 12 | 6.3 | 12.85 | 50 | 82 | 51.4 | 51.9 | 61.7 | 217.3 | 217 | 217 | YES
3 | OK | 11 | 8 | 8 | 6 | 146.1 | 1.92 | 50 | 82 | 51.4 | 77.5 | 55.9 | 212.9 | 220.6 | 212.9 | YES
4 | OK | 15 | 18 | 25 | 12 | 6.3 | 12.85 | 50 | 82 | 51.4 | 51.9 | 61.7 | 217.3 | 217 | 217 | YES
5 | OK | 41 | 40 | 37 | 6 | 71 | 2.57 | 50 | 82 | 51.4 | 76 | 57.4 | 214.9 | 221.1 | 214.9 | YES
6 | OK | 18 | 30 | 25 | 12 | 6.3 | 12.85 | 50 | 82 | 51.4 | 51.9 | 61.7 | 217.3 | 217 | 217 | YES
7 | OK | 40 | 39 | 37 | 6 | 71 | 2.49 | 50 | 82 | 51.4 | 76.1 | 57.3 | 214.8 | 221.2 | 214.8 | YES
8 | OK | 30 | 29 | 25 | 12 | 6.3 | 12.85 | 50 | 82 | 51.4 | 51.9 | 61.7 | 217.3 | 217 | 217 | YES
9 | OK | 29 | 31 | 25 | 12 | 6.3 | 12.33 | 50 | 82 | 51.4 | 53.1 | 61.7 | 217.3 | 217 | 217 | YES
10 | OK | 31 | 32 | 25 | 12 | 6.3 | 11.93 | 50 | 82 | 51.4 | 54 | 61.7 | 217.3 | 217 | 217 | YES
11 | ** OPTIMAL ** | 32 | 17 | 25 | 12 | 6.3 | 11.17 | 50 | 82 | 51.4 | 55.8 | 59.9 | 217.3 | 218.5 | 217.3 | YES
12 | OK | 17 | 16 | 25 | 12 | 6.3 | 8.6 | 50 | 82 | 51.4 | 61.6 | 58.4 | 216.6 | 219.9 | 216.6 | YES
13 | OK | 16 | 28 | 25 | 12 | 6.3 | 8.4 | 50 | 82 | 51.4 | 62 | 57.9 | 216.6 | 220.2 | 216.6 | YES
14 | OK | 28 | 27 | 25 | 12 | 6.3 | 7.8 | 50 | 82 | 51.4 | 63.4 | 57.9 | 216.2 | 220.2 | 216.2 | YES
15 | OK | 27 | 26 | 25 | 12 | 6.3 | 6.66 | 50 | 82 | 51.4 | 66.1 | 55.2 | 216.2 | 222.1 | 216.2 | YES
16 | OK | 26 | 25 | 25 | 12 | 6.3 | 5.98 | 50 | 82 | 51.4 | 67.7 | 53.6 | 216.3 | 223.1 | 216.3 | YES
17 | OK | 25 | 2 | 2 | 12 | 10.7 | 5.98 | 50 | 82 | 51.4 | 67.7 | 53.6 | 216.3 | 223.1 | 216.3 | YES
18 | OK | 2 | 1 | 0 | 27 | 42.6 | 2.6 | 50 | 82 | 51.4 | 75.8 | 52.5 | 213.3 | 224.2 | 213.3 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 45-021883
TR_B (available) | 63-035400
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 50
TR_A Baseline Loading% | 82
TR_B Baseline Loading% | 51.4
Total Scenarios Evaluated | 18
Feasible Scenarios | 18
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 32
Switch Child Node | 17
Tie Node (TR_A side) | 25
Tie Node (TR_B side) | 12
Tie Line Distance (m) | 6.3
Load Transferred (kW) | 11.17
TR_A Loading After (%) | 55.8
TR_B Loading After (%) | 59.9
Minimum Voltage (V) | 217.3