## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 1 | 0 | 18 | 49 | 29.8 | 33.84 | 50 | 102.9 | 31.9 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 0 | 32 | 18 | 49 | 29.8 | 29.35 | 50 | 102.9 | 31.9 | 33.7 | 60.3 | 223.7 | 194.8 | 194.8 | NO
| NG | 32 | 76 | 18 | 49 | 29.8 | 29.35 | 50 | 102.9 | 31.9 | 33.7 | 9636.4 | 223.7 | 99.9 | 99.9 | NO
| NG | 76 | 26 | 18 | 49 | 29.8 | 28.72 | 50 | 102.9 | 31.9 | 35.1 | 59.1 | 223.7 | 196.3 | 196.3 | NO
| NG | 26 | 27 | 18 | 49 | 29.8 | 26.11 | 50 | 102.9 | 31.9 | 41.1 | 56.1 | 223.2 | 199.2 | 199.2 | NO
| NG | 27 | 29 | 18 | 49 | 29.8 | 22.04 | 50 | 102.9 | 31.9 | 50.5 | 50.5 | 223.1 | 206.6 | 206.6 | NO
| NG | 29 | 30 | 18 | 49 | 29.8 | 21.89 | 50 | 102.9 | 31.9 | 50.8 | 50.3 | 223 | 206.5 | 206.5 | NO
1 | OK | 30 | 41 | 18 | 49 | 29.8 | 17.93 | 50 | 102.9 | 31.9 | 60 | 45.3 | 220 | 211 | 211 | YES
2 | OK | 41 | 2 | 18 | 49 | 29.8 | 17.86 | 50 | 102.9 | 31.9 | 60.2 | 45.3 | 220 | 211 | 211 | YES
3 | ** OPTIMAL ** | 2 | 3 | 18 | 49 | 29.8 | 16.16 | 50 | 102.9 | 31.9 | 64.1 | 43.2 | 219.9 | 211.1 | 211.1 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 46-001565
TR_B (available) | 67-016777
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 102.9
TR_B Baseline Loading% | 31.9
Total Scenarios Evaluated | 10
Feasible Scenarios | 3
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 2
Switch Child Node | 3
Tie Node (TR_A side) | 18
Tie Node (TR_B side) | 49
Tie Line Distance (m) | 29.8
Load Transferred (kW) | 16.16
TR_A Loading After (%) | 64.1
TR_B Loading After (%) | 43.2
Minimum Voltage (V) | 211.1