## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | ** OPTIMAL ** | 18 | 30 | 30 | 12 | 75.1 | 12.07 | 50 | 93.7 | 34.1 | 45 | 34.1 | 218.6 | 210.9 | 210.9 | YES
| NG | 18 | 17 | 17 | 12 | 76.4 | 6.76 | 50 | 93.7 | 34.1 | 19 | 53.4 | 223.1 | 206.8 | 206.8 | NO
| NG | 17 | 16 | 16 | 12 | 118.1 | 6.76 | 50 | 93.7 | 34.1 | 24.7 | 53.4 | 222 | 206.8 | 206.8 | NO

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 47-012367
TR_B (available) | 66-013676
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 93.7
TR_B Baseline Loading% | 34.1
Total Scenarios Evaluated | 3
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 18
Switch Child Node | 30
Tie Node (TR_A side) | 30
Tie Node (TR_B side) | 12
Tie Line Distance (m) | 75.1
Load Transferred (kW) | 12.07
TR_A Loading After (%) | 45
TR_B Loading After (%) | 34.1
Minimum Voltage (V) | 210.9