## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 9 | 8 | 36 | 6 | 106 | 13.39 | 50 | 82 | 22.3 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 8 | 2 | 36 | 6 | 106 | 13.39 | 50 | 82 | 22.3 | 30.4 | 85.7 | 222.4 | 165.5 | 165.5 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 2 | 24 | 36 | 6 | 106 | 2.11 | 50 | 82 | 22.3 | 73.9 | 30.6 | 219.4 | 219.2 | 219.2 | YES
2 | OK | 24 | 26 | 36 | 6 | 106 | 0.74 | 50 | 82 | 22.3 | 79.1 | 25.2 | 218.4 | 223.5 | 218.4 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 47-012716
TR_B (available) | 66-012655
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 82
TR_B Baseline Loading% | 22.3
Total Scenarios Evaluated | 4
Feasible Scenarios | 2
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 2
Switch Child Node | 24
Tie Node (TR_A side) | 36
Tie Node (TR_B side) | 6
Tie Line Distance (m) | 106
Load Transferred (kW) | 2.11
TR_A Loading After (%) | 73.9
TR_B Loading After (%) | 30.6
Minimum Voltage (V) | 219.2