## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 5 | 2 | 12 | 12 | 1.3 | 13.97 | 50 | 98.2 | 8.4 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
1 | ** OPTIMAL ** | 2 | 3 | 12 | 12 | 1.3 | 13.22 | 50 | 98.2 | 8.4 | 46.5 | 60.6 | 212.4 | 211 | 211 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 47-112082
TR_B (available) | 66-006992
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 98.2
TR_B Baseline Loading% | 8.4
Total Scenarios Evaluated | 2
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 2
Switch Child Node | 3
Tie Node (TR_A side) | 12
Tie Node (TR_B side) | 12
Tie Line Distance (m) | 1.3
Load Transferred (kW) | 13.22
TR_A Loading After (%) | 46.5
TR_B Loading After (%) | 60.6
Minimum Voltage (V) | 211