## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 24 | 23 | 62 | 5 | 31.3 | 60.93 | 50 | 85 | 7.9 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 24 | 25 | 19 | 10 | 67.9 | 11.83 | 50 | 85 | 7.9 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 23 | 90 | 62 | 5 | 31.3 | 60.93 | 50 | 85 | 7.9 | 13.7 | 82.3 | 225.3 | 200.6 | 200.6 | NO
1 | OK | 25 | 88 | 19 | 10 | 67.9 | 11.83 | 50 | 85 | 7.9 | 71.2 | 22.2 | 218.6 | 215.2 | 215.2 | YES
| NG | 90 | 0 | 62 | 5 | 31.3 | 60.93 | 50 | 85 | 7.9 | 13.7 | 82.3 | 225.3 | 200.6 | 200.6 | NO
2 | OK | 88 | 20 | 19 | 10 | 67.9 | 11.83 | 50 | 85 | 7.9 | 71.2 | 22.1 | 218.6 | 215.3 | 215.3 | YES
| NG | 0 | 1 | 87 | 5 | 129.1 | 16.78 | 50 | 85 | 7.9 | 0 | 27.7 | 9.3 | 217.4 | 9.3 | NO
| NG | 0 | 4 | 62 | 5 | 31.3 | 37.45 | 50 | 85 | 7.9 | 40.9 | 2617.9 | 223.6 | 22.5 | 22.5 | NO
3 | OK | 1 | 11 | 87 | 5 | 129.1 | 15.46 | 50 | 85 | 7.9 | 66.8 | 26.2 | 216.3 | 217.1 | 216.3 | YES
4 | OK | 4 | 5 | 62 | 5 | 31.3 | 36.03 | 50 | 85 | 7.9 | 42.5 | 50.3 | 223.6 | 219.2 | 219.2 | YES
5 | OK | 11 | 85 | 87 | 5 | 129.1 | 6.04 | 50 | 85 | 7.9 | 75.4 | 14.9 | 216.7 | 226.5 | 216.7 | YES
6 | OK | 5 | 6 | 62 | 5 | 31.3 | 33.47 | 50 | 85 | 7.9 | 45.5 | 47.2 | 223.3 | 220.2 | 220.2 | YES
7 | ** OPTIMAL ** | 6 | 7 | 62 | 5 | 31.3 | 23.37 | 50 | 85 | 7.9 | 57.2 | 35 | 221.9 | 222.4 | 221.9 | YES
8 | OK | 6 | 97 | 77 | 5 | 84.7 | 9.78 | 50 | 85 | 7.9 | 73.3 | 19.2 | 216.7 | 227.7 | 216.7 | YES
9 | OK | 7 | 8 | 62 | 5 | 31.3 | 16.88 | 50 | 85 | 7.9 | 64.8 | 27.4 | 221.4 | 225.1 | 221.4 | YES
10 | OK | 7 | 47 | 80 | 5 | 59.4 | 6.49 | 50 | 85 | 7.9 | 77.2 | 15.4 | 217.7 | 227 | 217.7 | YES
11 | OK | 97 | 83 | 77 | 5 | 84.7 | 9.06 | 50 | 85 | 7.9 | 74.2 | 18.3 | 216.3 | 227.6 | 216.3 | YES
12 | OK | 8 | 9 | 62 | 5 | 31.3 | 12.32 | 50 | 85 | 7.9 | 70.2 | 22.1 | 220.7 | 225.3 | 220.7 | YES
13 | OK | 47 | 48 | 80 | 5 | 59.4 | 6.49 | 50 | 85 | 7.9 | 77.2 | 14.8 | 217.8 | 227.5 | 217.8 | YES
14 | OK | 83 | 81 | 77 | 5 | 84.7 | 9.06 | 50 | 85 | 7.9 | 74.2 | 18.3 | 216.3 | 227.6 | 216.3 | YES
15 | OK | 9 | 12 | 62 | 5 | 31.3 | 12.32 | 50 | 85 | 7.9 | 70.2 | 22.1 | 220.7 | 225.3 | 220.7 | YES
16 | OK | 48 | 49 | 80 | 5 | 59.4 | 5.83 | 50 | 85 | 7.9 | 78 | 14.6 | 217.3 | 227.5 | 217.3 | YES
17 | OK | 81 | 82 | 77 | 5 | 84.7 | 8.56 | 50 | 85 | 7.9 | 74.8 | 17.8 | 216.3 | 227.8 | 216.3 | YES
18 | OK | 12 | 58 | 62 | 5 | 31.3 | 10.36 | 50 | 85 | 7.9 | 72.5 | 19.8 | 220.3 | 225.1 | 220.3 | YES
19 | OK | 49 | 50 | 80 | 5 | 59.4 | 5.83 | 50 | 85 | 7.9 | 78 | 14.6 | 217.3 | 227.5 | 217.3 | YES
20 | OK | 82 | 45 | 77 | 5 | 84.7 | 7.25 | 50 | 85 | 7.9 | 76.3 | 16.2 | 216.4 | 228.1 | 216.4 | YES
21 | OK | 58 | 68 | 62 | 5 | 31.3 | 9.93 | 50 | 85 | 7.9 | 73.1 | 19.3 | 220.2 | 225 | 220.2 | YES
22 | OK | 45 | 46 | 77 | 5 | 84.7 | 6.22 | 50 | 85 | 7.9 | 77.5 | 15 | 216.4 | 228.4 | 216.4 | YES
23 | OK | 68 | 13 | 62 | 5 | 31.3 | 8.54 | 50 | 85 | 7.9 | 74.7 | 17.7 | 220.2 | 226.2 | 220.2 | YES
24 | OK | 46 | 78 | 77 | 5 | 84.7 | 6.22 | 50 | 85 | 7.9 | 77.5 | 15 | 216.4 | 228.4 | 216.4 | YES
25 | OK | 13 | 14 | 62 | 5 | 31.3 | 8.48 | 50 | 85 | 7.9 | 74.8 | 17.7 | 220.1 | 226.2 | 220.1 | YES
26 | OK | 78 | 72 | 77 | 5 | 84.7 | 5.18 | 50 | 85 | 7.9 | 78.8 | 13.8 | 215.8 | 228.8 | 215.8 | YES
27 | OK | 14 | 59 | 62 | 5 | 31.3 | 8.48 | 50 | 85 | 7.9 | 74.8 | 17.7 | 220.1 | 226.2 | 220.1 | YES
28 | OK | 59 | 60 | 62 | 5 | 31.3 | 8.48 | 50 | 85 | 7.9 | 74.8 | 17.7 | 220.1 | 226.2 | 220.1 | YES
29 | OK | 60 | 66 | 62 | 5 | 31.3 | 8.48 | 50 | 85 | 7.9 | 74.8 | 17.7 | 220.1 | 226.2 | 220.1 | YES
30 | OK | 66 | 15 | 62 | 5 | 31.3 | 8.46 | 50 | 85 | 7.9 | 74.8 | 17.6 | 220.2 | 226.3 | 220.2 | YES
31 | OK | 15 | 16 | 62 | 5 | 31.3 | 8.16 | 50 | 85 | 7.9 | 75.2 | 17.3 | 220 | 226.2 | 220 | YES
| NG | 16 | 17 | 62 | 5 | 31.3 | 8.16 | 50 | 85 | 7.9 | 75.2 | 0.1 | 220 | 15.5 | 15.5 | NO
32 | OK | 17 | 67 | 62 | 5 | 31.3 | 5.72 | 50 | 85 | 7.9 | 78.1 | 14.5 | 219.8 | 227.5 | 219.8 | YES
33 | OK | 67 | 69 | 62 | 5 | 31.3 | 5.34 | 50 | 85 | 7.9 | 78.5 | 14 | 219.8 | 227.5 | 219.8 | YES
34 | OK | 69 | 63 | 62 | 5 | 31.3 | 5.02 | 50 | 85 | 7.9 | 78.9 | 13.7 | 219.4 | 227.7 | 219.4 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 49-006945
TR_B (available) | 62-000455
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 85
TR_B Baseline Loading% | 7.9
Total Scenarios Evaluated | 41
Feasible Scenarios | 34
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 6
Switch Child Node | 7
Tie Node (TR_A side) | 62
Tie Node (TR_B side) | 5
Tie Line Distance (m) | 31.3
Load Transferred (kW) | 23.37
TR_A Loading After (%) | 57.2
TR_B Loading After (%) | 35
Minimum Voltage (V) | 221.9