## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 14 | 13 | 13 | 50 | 144.4 | 4.35 | 50 | 85.4 | 64.2 | 68.1 | 81.7 | 214.5 | 211.4 | 211.4 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 13 | 27 | 28 | 0 | 145.8 | 3.31 | 50 | 85.4 | 64.2 | 72.2 | 77.6 | 214.5 | 211.4 | 211.4 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 49-010550
TR_B (available) | 60-021265
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 85.4
TR_B Baseline Loading% | 64.2
Total Scenarios Evaluated | 2
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 13
Switch Child Node | 27
Tie Node (TR_A side) | 28
Tie Node (TR_B side) | 0
Tie Line Distance (m) | 145.8
Load Transferred (kW) | 3.31
TR_A Loading After (%) | 72.2
TR_B Loading After (%) | 77.6
Minimum Voltage (V) | 211.4