## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 40 | 43 | 106 | 17 | 8.9 | 16.44 | 50 | 23.3 | 17.7 | 8.2 | 42.8 | 227.5 | 193.3 | 193.3 | NO
| NG | 43 | 66 | 106 | 17 | 8.9 | 13.86 | 50 | 23.3 | 17.7 | 8.5 | 42.8 | 227.5 | 193.3 | 193.3 | NO
| NG | 66 | 63 | 106 | 17 | 8.9 | 9.01 | 50 | 23.3 | 17.7 | 13.4 | 34.7 | 226.4 | 205.1 | 205.1 | NO
| NG | 63 | 50 | 106 | 17 | 8.9 | 8.06 | 50 | 23.3 | 17.7 | 13.4 | 34.7 | 226.4 | 205.1 | 205.1 | NO
| NG | 50 | 62 | 106 | 17 | 8.9 | 6.67 | 50 | 23.3 | 17.7 | 14.6 | 32.4 | 226.2 | 208.4 | 208.4 | NO
| NG | 62 | 61 | 106 | 17 | 8.9 | 6.67 | 50 | 23.3 | 17.7 | 14.6 | 32.4 | 226.2 | 208.4 | 208.4 | NO
1 | OK | 61 | 60 | 106 | 17 | 8.9 | 5.08 | 50 | 23.3 | 17.7 | 18.3 | 25.5 | 225 | 216.8 | 216.8 | YES
2 | OK | 60 | 59 | 106 | 17 | 8.9 | 4.92 | 50 | 23.3 | 17.7 | 18.7 | 24.8 | 224.8 | 216.9 | 216.9 | YES
3 | OK | 59 | 58 | 106 | 17 | 8.9 | 4.92 | 50 | 23.3 | 17.7 | 19.1 | 24.8 | 224.6 | 216.9 | 216.9 | YES
4 | OK | 58 | 57 | 106 | 17 | 8.9 | 4.08 | 50 | 23.3 | 17.7 | 19.1 | 24.8 | 224.6 | 216.9 | 216.9 | YES
5 | OK | 57 | 56 | 106 | 17 | 8.9 | 3.7 | 50 | 23.3 | 17.7 | 19.1 | 24.8 | 224.6 | 216.9 | 216.9 | YES
6 | OK | 56 | 55 | 106 | 17 | 8.9 | 2.62 | 50 | 23.3 | 17.7 | 21.6 | 20.5 | 222.1 | 217.8 | 217.8 | YES
7 | OK | 55 | 54 | 106 | 17 | 8.9 | 1.5 | 50 | 23.3 | 17.7 | 22.7 | 18.7 | 221 | 218.1 | 218.1 | YES
8 | OK | 54 | 53 | 106 | 17 | 8.9 | 1.5 | 50 | 23.3 | 17.7 | 22.7 | 18.7 | 221 | 218.1 | 218.1 | YES
9 | OK | 53 | 52 | 106 | 17 | 8.9 | 0.74 | 50 | 23.3 | 17.7 | 22.7 | 18.7 | 221 | 218.1 | 218.1 | YES
10 | OK | 52 | 74 | 106 | 17 | 8.9 | 0.73 | 50 | 23.3 | 17.7 | 0 | 18.7 | 230.9 | 218.1 | 218.1 | YES
11 | OK | 74 | 98 | 106 | 17 | 8.9 | 0.63 | 50 | 23.3 | 17.7 | 22.7 | 18.6 | 221 | 218.2 | 218.2 | YES
12 | ** OPTIMAL ** | 98 | 107 | 106 | 17 | 8.9 | 0.13 | 50 | 23.3 | 17.7 | 23.3 | 17.7 | 220.2 | 218.3 | 218.3 | YES
13 | OK | 107 | 108 | 106 | 17 | 8.9 | 0.13 | 50 | 23.3 | 17.7 | 23.3 | 17.7 | 220.2 | 218.3 | 218.3 | YES
14 | OK | 108 | 106 | 106 | 17 | 8.9 | 0.12 | 50 | 23.3 | 17.7 | 23.3 | 17.7 | 220.2 | 218.3 | 218.3 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 49-012186
TR_B (available) | 57-000700
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 23.3
TR_B Baseline Loading% | 17.7
Total Scenarios Evaluated | 20
Feasible Scenarios | 14
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 98
Switch Child Node | 107
Tie Node (TR_A side) | 106
Tie Node (TR_B side) | 17
Tie Line Distance (m) | 8.9
Load Transferred (kW) | 0.13
TR_A Loading After (%) | 23.3
TR_B Loading After (%) | 17.7
Minimum Voltage (V) | 218.3