## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 82 | 25 | 100 | 6 | 67.8 | 14.63 | 50 | 23.3 | 22.4 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 25 | 24 | 100 | 6 | 67.8 | 13.57 | 50 | 23.3 | 22.4 | 0 | 86.8 | 6 | 171.5 | 6 | NO
| NG | 24 | 37 | 100 | 6 | 67.8 | 11.69 | 50 | 23.3 | 22.4 | [5 empty] | NO | TR_A sim: loading 6184% (degenerate)
| NG | 37 | 11 | 100 | 6 | 67.8 | 10.99 | 50 | 23.3 | 22.4 | 0 | 71.6 | 0 | 184.3 | 0 | NO
| NG | 11 | 12 | 100 | 6 | 67.8 | 9.1 | 50 | 23.3 | 22.4 | 0 | 61.8 | 6 | 192.3 | 6 | NO
| NG | 12 | 38 | 100 | 6 | 67.8 | 8.54 | 50 | 23.3 | 22.4 | 0 | 59 | 0 | 194.5 | 0 | NO
| NG | 38 | 73 | 100 | 6 | 67.8 | 7.77 | 50 | 23.3 | 22.4 | 0 | 55.4 | 0 | 197.4 | 0 | NO
| NG | 73 | 36 | 100 | 6 | 67.8 | 7.77 | 50 | 23.3 | 22.4 | 0 | 55.4 | 0 | 197.4 | 0 | NO
| NG | 36 | 6 | 100 | 6 | 67.8 | 7.45 | 50 | 23.3 | 22.4 | 0.7 | 52.6 | 7.8 | 199.6 | 7.8 | NO
| NG | 6 | 7 | 100 | 6 | 67.8 | 6.64 | 50 | 23.3 | 22.4 | [5 empty] | NO | TR_A sim: loading 18706286% (degenerate)
| NG | 7 | 34 | 100 | 6 | 67.8 | 6.43 | 50 | 23.3 | 22.4 | 0 | 49.2 | 67 | 202.2 | 67 | NO
| NG | 34 | 31 | 100 | 6 | 67.8 | 6.43 | 50 | 23.3 | 22.4 | 0 | 49.2 | 0 | 202.2 | 0 | NO
| NG | 31 | 72 | 100 | 6 | 67.8 | 0.82 | 50 | 23.3 | 22.4 |  | 25.6 | 593942.1 | 223.1 | 223.1 | NO
| NG | 72 | 71 | 100 | 6 | 67.8 | 0.82 | 50 | 23.3 | 22.4 | [5 empty] | NO | TR_A sim: loading inf% (degenerate)
| NG | 71 | 3 | 100 | 6 | 67.8 | 0.82 | 50 | 23.3 | 22.4 | 0 | 25.6 | 0 | 223.1 | 0 | NO
1 | OK | 3 | 2 | 100 | 6 | 67.8 | 0.82 | 50 | 23.3 | 22.4 | 23.3 | 25.6 | 220.2 | 223.1 | 220.2 | YES
2 | OK | 2 | 97 | 100 | 6 | 67.8 | 0.82 | 50 | 23.3 | 22.4 | 23.3 | 25.6 | 220.2 | 223.1 | 220.2 | YES
3 | ** OPTIMAL ** | 97 | 100 | 100 | 6 | 67.8 | 0.15 | 50 | 23.3 | 22.4 | 23.3 | 23 | 220.2 | 224.5 | 220.2 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 49-012186
TR_B (available) | 63-035046
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 23.3
TR_B Baseline Loading% | 22.4
Total Scenarios Evaluated | 18
Feasible Scenarios | 3
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 97
Switch Child Node | 100
Tie Node (TR_A side) | 100
Tie Node (TR_B side) | 6
Tie Line Distance (m) | 67.8
Load Transferred (kW) | 0.15
TR_A Loading After (%) | 23.3
TR_B Loading After (%) | 23
Minimum Voltage (V) | 220.2