## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 7 | 8 | 16 | 7 | 0.6 | 1.82 | 50 | 82.7 | 73.9 | 75.6 | 81.3 | 219.2 | 212.7 | 212.7 | NO
1 | OK | 11 | 12 | 12 | 7 | 78.5 | 1.06 | 50 | 82.7 | 73.9 | 78.5 | 78.4 | 219 | 210.6 | 210.6 | YES
2 | ** OPTIMAL ** | 12 | 13 | 13 | 7 | 131.2 | 0.83 | 50 | 82.7 | 73.9 | 79.4 | 77.4 | 219 | 211.4 | 211.4 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 50-001376
TR_B (available) | 54-940579
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 82.7
TR_B Baseline Loading% | 73.9
Total Scenarios Evaluated | 3
Feasible Scenarios | 2
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 12
Switch Child Node | 13
Tie Node (TR_A side) | 13
Tie Node (TR_B side) | 7
Tie Line Distance (m) | 131.2
Load Transferred (kW) | 0.83
TR_A Loading After (%) | 79.4
TR_B Loading After (%) | 77.4
Minimum Voltage (V) | 211.4