## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 14 | 13 | 67 | 1 | 116.6 | 17.14 | 50 | 79.7 | 0 | 11.7 | 76.4 | 226.4 | 177.4 | 177.4 | NO
| NG | 14 | 27 | 53 | 0 | 59 | 3.05 | 50 | 79.7 | 0 | 67.9 | 11.7 | 207.8 | 226.8 | 207.8 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 13 | 5 | 67 | 1 | 116.6 | 6.77 | 50 | 79.7 | 0 | 52.7 | 26.6 | 212 | 214.5 | 212 | YES
| NG | 27 | 28 | 53 | 0 | 59 | 3.05 | 50 | 79.7 | 0 | 67.9 | 11.7 | 207.8 | 226.8 | 207.8 | NO
2 | OK | 5 | 4 | 67 | 1 | 116.6 | 5.8 | 50 | 79.7 | 0 | 56.5 | 22.7 | 211 | 216.7 | 211 | YES
| NG | 28 | 29 | 53 | 0 | 59 | 2.87 | 50 | 79.7 | 0 | 68.6 | 11 | 207.6 | 227.2 | 207.6 | NO
| NG | 4 | 6 | 67 | 1 | 116.6 | 3.16 | 50 | 79.7 | 0 | 67 | 12.1 | 208.4 | 227 | 208.4 | NO
| NG | 29 | 50 | 53 | 0 | 59 | 2.25 | 50 | 79.7 | 0 | 70.9 | 8.6 | 207.1 | 228.3 | 207.1 | NO
| NG | 6 | 32 | 67 | 1 | 116.6 | 3.16 | 50 | 79.7 | 0 | 67 | 12.1 | 208.4 | 227 | 208.4 | NO
| NG | 50 | 51 | 53 | 0 | 59 | 2.25 | 50 | 79.7 | 0 | 70.9 | 8.6 | 207.1 | 228.3 | 207.1 | NO
| NG | 32 | 31 | 67 | 1 | 116.6 | 2.99 | 50 | 79.7 | 0 | 67.6 | 11.5 | 208.3 | 227.2 | 208.3 | NO
| NG | 51 | 69 | 53 | 0 | 59 | 0.83 | 50 | 79.7 | 0 | 76.4 | 3.2 | 205.9 | 230.2 | 205.9 | NO
| NG | 31 | 30 | 67 | 1 | 116.6 | 2.99 | 50 | 79.7 | 0 | 67.6 | 11.5 | 208.3 | 227.2 | 208.3 | NO
| NG | 69 | 55 | 53 | 0 | 59 | 0.81 | 50 | 79.7 | 0 | 76.5 | 3.1 | 205.9 | 230.2 | 205.9 | NO
| NG | 30 | 52 | 67 | 1 | 116.6 | 2.99 | 50 | 79.7 | 0 | 67.6 | 11.5 | 208.3 | 227.2 | 208.3 | NO
| NG | 55 | 56 | 53 | 0 | 59 | 0.81 | 50 | 79.7 | 0 | 76.5 | 3.1 | 205.9 | 230.2 | 205.9 | NO
| NG | 56 | 71 | 53 | 0 | 59 | 0.62 | 50 | 79.7 | 0 | 77.2 | 2.4 | 205.7 | 230.4 | 205.7 | NO
| NG | 71 | 53 | 53 | 0 | 59 | 0.62 | 50 | 79.7 | 0 | 77.2 | 2.4 | 205.7 | 230.4 | 205.7 | NO

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 51-000109
TR_B (available) | 67-108422
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 79.7
TR_B Baseline Loading% | 0
Total Scenarios Evaluated | 18
Feasible Scenarios | 2
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 13
Switch Child Node | 5
Tie Node (TR_A side) | 67
Tie Node (TR_B side) | 1
Tie Line Distance (m) | 116.6
Load Transferred (kW) | 6.77
TR_A Loading After (%) | 52.7
TR_B Loading After (%) | 26.6
Minimum Voltage (V) | 212