## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | OK | 47 | 48 | 48 | 1 | 280.8 | 2.88 | 50 | 81.8 | 0.5 | 62 | 0.5 | 216.8 | 230.6 | 216.8 | YES
2 | OK | 47 | 24 | 70 | 1 | 87.4 | 16.05 | 50 | 81.8 | 0.5 | 19.8 | 45.3 | 224 | 210 | 210 | YES
3 | OK | 24 | 23 | 38 | 1 | 196.6 | 2.97 | 50 | 81.8 | 0.5 | 69.1 | 11.9 | 218.2 | 224.8 | 218.2 | YES
| NG | 24 | 27 | 27 | 1 | 286.5 | 1.27 | 50 | 81.8 | 0.5 | 77 | 5.3 | 47.9 | 228.4 | 47.9 | NO
4 | OK | 24 | 80 | 18 | 1 | 134.2 | 3.74 | 50 | 81.8 | 0.5 | 62.9 | 15 | 217.1 | 224.1 | 217.1 | YES
5 | OK | 24 | 21 | 70 | 1 | 87.4 | 6.93 | 50 | 81.8 | 0.5 | 54.9 | 26.1 | 218.9 | 217.7 | 217.7 | YES
6 | OK | 23 | 40 | 40 | 1 | 265.5 | 1.17 | 50 | 81.8 | 0.5 | 77.3 | 4.9 | 217.8 | 228.3 | 217.8 | YES
7 | OK | 23 | 72 | 38 | 1 | 196.6 | 1.56 | 50 | 81.8 | 0.5 | 75.8 | 6.4 | 218.1 | 228.1 | 218.1 | YES
8 | OK | 80 | 44 | 18 | 1 | 134.2 | 3.29 | 50 | 81.8 | 0.5 | 64.6 | 13.2 | 217.1 | 224.9 | 217.1 | YES
9 | OK | 21 | 22 | 68 | 1 | 109.7 | 1.01 | 50 | 81.8 | 0.5 | 77.9 | 4.3 | 217.9 | 229.4 | 217.9 | YES
10 | OK | 21 | 37 | 37 | 1 | 181.5 | 0.6 | 50 | 81.8 | 0.5 | 79.6 | 1.3 | 216.1 | 230.4 | 216.1 | YES
11 | OK | 21 | 20 | 20 | 1 | 203.2 | 4.74 | 50 | 81.8 | 0.5 | 63.3 | 19 | 218.6 | 219.8 | 218.6 | YES
12 | OK | 21 | 69 | 70 | 1 | 87.4 | 0.58 | 50 | 81.8 | 0.5 | 79.6 | 2.7 | 217.4 | 230.1 | 217.4 | YES
13 | OK | 40 | 74 | 74 | 1 | 267.3 | 1.17 | 50 | 81.8 | 0.5 | 77.3 | 4.3 | 217.8 | 228.6 | 217.8 | YES
14 | OK | 72 | 71 | 38 | 1 | 196.6 | 1.11 | 50 | 81.8 | 0.5 | 77.6 | 4.7 | 217.7 | 228.9 | 217.7 | YES
15 | OK | 44 | 43 | 18 | 1 | 134.2 | 3.16 | 50 | 81.8 | 0.5 | 65.1 | 12.7 | 217 | 225.2 | 217 | YES
16 | OK | 20 | 19 | 19 | 1 | 238.1 | 4.7 | 50 | 81.8 | 0.5 | 63.5 | 18.9 | 218.6 | 219.9 | 218.6 | YES
17 | OK | 43 | 26 | 18 | 1 | 134.2 | 2.84 | 50 | 81.8 | 0.5 | 66.4 | 11.4 | 216.7 | 225.7 | 216.7 | YES
18 | OK | 19 | 65 | 65 | 1 | 247.2 | 4.17 | 50 | 81.8 | 0.5 | 65.5 | 16.8 | 218.6 | 220.8 | 218.6 | YES
19 | OK | 26 | 25 | 18 | 1 | 134.2 | 2.84 | 50 | 81.8 | 0.5 | 66.4 | 11.4 | 216.7 | 225.7 | 216.7 | YES
20 | ** OPTIMAL ** | 65 | 64 | 64 | 1 | 273.2 | 3.71 | 50 | 81.8 | 0.5 | 67.3 | 15 | 218.6 | 221.7 | 218.6 | YES
21 | OK | 25 | 7 | 18 | 1 | 134.2 | 2.84 | 50 | 81.8 | 0.5 | 66.4 | 11.4 | 216.7 | 225.7 | 216.7 | YES
22 | OK | 7 | 8 | 8 | 1 | 243.1 | 2.35 | 50 | 81.8 | 0.5 | 68.2 | 9.5 | 216.7 | 226.5 | 216.7 | YES
23 | OK | 8 | 9 | 9 | 1 | 269.1 | 1.77 | 50 | 81.8 | 0.5 | 70.5 | 7.3 | 216.7 | 227.5 | 216.7 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 51-002097
TR_B (available) | 55-016419
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 81.8
TR_B Baseline Loading% | 0.5
Total Scenarios Evaluated | 24
Feasible Scenarios | 23
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 65
Switch Child Node | 64
Tie Node (TR_A side) | 64
Tie Node (TR_B side) | 1
Tie Line Distance (m) | 273.2
Load Transferred (kW) | 3.71
TR_A Loading After (%) | 67.3
TR_B Loading After (%) | 15
Minimum Voltage (V) | 218.6