## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 52 | 53 | 51 | 3 | 58.4 | 1.05 | 50 | 20.5 | 55.2 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 53 | 50 | 51 | 3 | 58.4 | 0.93 | 50 | 20.5 | 55.2 | 20 | 5924 | 221.1 | 221.3 | 221.1 | NO
1 | OK | 22 | 20 | 32 | 31 | 1.5 | 4.24 | 50 | 20.5 | 55.2 | 18.4 | 65 | 221.4 | 219.3 | 219.3 | YES
2 | OK | 20 | 21 | 32 | 31 | 1.5 | 3.57 | 50 | 20.5 | 55.2 | 19.6 | 63.5 | 221.1 | 219.3 | 219.3 | YES
3 | OK | 21 | 32 | 32 | 31 | 1.5 | 2.88 | 50 | 20.5 | 55.2 | 19.6 | 61.9 | 221.1 | 219.3 | 219.3 | YES
4 | OK | 5 | 6 | 6 | 31 | 143.4 | 3.97 | 50 | 20.5 | 55.2 | 20.5 | 64.4 | 220.9 | 219.9 | 219.9 | YES
5 | OK | 32 | 33 | 33 | 40 | 44.3 | 0.38 | 50 | 20.5 | 55.2 | 19.6 | 56 | 221.1 | 221 | 221 | YES
6 | OK | 32 | 56 | 56 | 31 | 28.7 | 2.5 | 50 | 20.5 | 55.2 | 20.5 | 61 | 220.9 | 219.3 | 219.3 | YES
7 | ** OPTIMAL ** | 33 | 58 | 59 | 25 | 76 | 0.38 | 50 | 20.5 | 55.2 | 19.6 | 56 | 221.1 | 221.1 | 221.1 | YES
8 | OK | 56 | 19 | 19 | 31 | 84 | 1.3 | 50 | 20.5 | 55.2 | 20.5 | 58.2 | 220.9 | 220.1 | 220.1 | YES
9 | OK | 58 | 59 | 59 | 25 | 76 | 0.38 | 50 | 20.5 | 55.2 | 19.6 | 55.2 | 221.1 | 221 | 221 | YES
10 | OK | 19 | 3 | 3 | 31 | 146.9 | 1.14 | 50 | 20.5 | 55.2 | 20.5 | 57.8 | 220.9 | 220.2 | 220.2 | YES
| NG | 43 | 30 | 34 | 19 | 24.2 | 9.97 | 50 | 20.5 | 55.2 | 0 | 62.2 | 6 | 220.3 | 6 | NO
| NG | 30 | 31 | 34 | 19 | 24.2 | 8.81 | 50 | 20.5 | 55.2 | 0 | 62.2 | 5.8 | 220.3 | 5.8 | NO
| NG | 31 | 34 | 34 | 19 | 24.2 | 6.41 | 50 | 20.5 | 55.2 | 0 | 58.8 | 6 | 221 | 6 | NO
| NG | 34 | 35 | 35 | 19 | 48.8 | 5.41 | 50 | 20.5 | 55.2 |  | 57.7 | 230.9 | 221 | 221 | NO
| NG | 35 | 36 | 46 | 3 | 55.3 | 4.07 | 50 | 20.5 | 55.2 | 0 | 62.2 | 7.2 | 215.8 | 7.2 | NO
| NG | 36 | 37 | 46 | 3 | 55.3 | 2.9 | 50 | 20.5 | 55.2 | [5 empty] | NO | TR_A sim: loading 3112% (degenerate)
| NG | 37 | 38 | 46 | 3 | 55.3 | 2.15 | 50 | 20.5 | 55.2 | 0 | 60.4 | 6.2 | 217.8 | 6.2 | NO
| NG | 38 | 39 | 46 | 3 | 55.3 | 1.24 | 50 | 20.5 | 55.2 | 0 | 58.1 | 6.9 | 220.1 | 6.9 | NO
| NG | 39 | 44 | 46 | 3 | 55.3 | 0.08 | 50 | 20.5 | 55.2 | 0 | 55.4 | 6.9 | 221 | 6.9 | NO
| NG | 44 | 45 | 46 | 3 | 55.3 | 0.01 | 50 | 20.5 | 55.2 | 0 | 55.2 | 0 | 221 | 0 | NO

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 51-005349
TR_B (available) | 51-005347
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 50
TR_A Baseline Loading% | 20.5
TR_B Baseline Loading% | 55.2
Total Scenarios Evaluated | 22
Feasible Scenarios | 10
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 33
Switch Child Node | 58
Tie Node (TR_A side) | 59
Tie Node (TR_B side) | 25
Tie Line Distance (m) | 76
Load Transferred (kW) | 0.38
TR_A Loading After (%) | 19.6
TR_B Loading After (%) | 56
Minimum Voltage (V) | 221.1