## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 73 | 24 | 22 | 5 | 119.7 | 17.66 | 50 | 88.5 | 15.1 | 0.2 | 35.6 | 6 | 217.8 | 6 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 24 | 12 | 22 | 5 | 119.7 | 17.32 | 50 | 88.5 | 15.1 | 66.6 | 34.6 | 214.9 | 218.3 | 214.9 | YES
2 | OK | 12 | 11 | 22 | 5 | 119.7 | 15.81 | 50 | 88.5 | 15.1 | 68.5 | 34.6 | 212.8 | 218.3 | 212.8 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 51-006252
TR_B (available) | 63-024428
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 88.5
TR_B Baseline Loading% | 15.1
Total Scenarios Evaluated | 3
Feasible Scenarios | 2
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 24
Switch Child Node | 12
Tie Node (TR_A side) | 22
Tie Node (TR_B side) | 5
Tie Line Distance (m) | 119.7
Load Transferred (kW) | 17.32
TR_A Loading After (%) | 66.6
TR_B Loading After (%) | 34.6
Minimum Voltage (V) | 214.9