## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 23 | 5 | 15 | 17 | 2.6 | 12.59 | 50 | 77.7 | 21.9 | 48.4 | 40.8 | 218.5 | 5.3 | 5.3 | NO
| NG | 5 | 3 | 15 | 17 | 2.6 | 11.84 | 50 | 77.7 | 21.9 | 50.1 | 40.8 | 218.5 | 5.3 | 5.3 | NO
| NG | 3 | 4 | 15 | 17 | 2.6 | 11.84 | 50 | 77.7 | 21.9 | 50.1 | 40.8 | 218.5 | 5.3 | 5.3 | NO
| NG | 4 | 16 | 15 | 17 | 2.6 | 11.62 | 50 | 77.7 | 21.9 | 50.1 | 40.8 | 218.5 | 5 | 5 | NO
| NG | 16 | 53 | 15 | 17 | 2.6 | 7.87 | 50 | 77.7 | 21.9 | 58.8 | 29 | 218.3 | 209.2 | 209.2 | NO
1 | OK | 53 | 54 | 15 | 17 | 2.6 | 7.32 | 50 | 77.7 | 21.9 | 58.8 | 26.6 | 218.3 | 213 | 213 | YES
2 | OK | 54 | 20 | 15 | 17 | 2.6 | 7.32 | 50 | 77.7 | 21.9 | 60.6 | 26.6 | 218.2 | 213 | 213 | YES
3 | OK | 20 | 13 | 15 | 17 | 2.6 | 7.14 | 50 | 77.7 | 21.9 | 61 | 26.3 | 218.2 | 213.3 | 213.3 | YES
4 | OK | 13 | 12 | 15 | 17 | 2.6 | 6.34 | 50 | 77.7 | 21.9 | 62.9 | 26.3 | 218 | 213.3 | 213.3 | YES
5 | OK | 12 | 14 | 15 | 17 | 2.6 | 4.99 | 50 | 77.7 | 21.9 | 66 | 26.3 | 217.3 | 213.3 | 213.3 | YES
6 | OK | 14 | 17 | 15 | 17 | 2.6 | 3.87 | 50 | 77.7 | 21.9 | 68.6 | 26.3 | 217.3 | 213.3 | 213.3 | YES
7 | OK | 17 | 34 | 15 | 17 | 2.6 | 2.82 | 50 | 77.7 | 21.9 | 71.1 | 21.9 | 217.3 | 219.5 | 217.3 | YES
8 | OK | 34 | 33 | 15 | 17 | 2.6 | 2.82 | 50 | 77.7 | 21.9 | 71.1 | 21.9 | 217.3 | 219.5 | 217.3 | YES
9 | ** OPTIMAL ** | 33 | 15 | 15 | 17 | 2.6 | 2.62 | 50 | 77.7 | 21.9 | 71.5 | 21.9 | 217.3 | 219.5 | 217.3 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 52-001530
TR_B (available) | 48-008591
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 77.7
TR_B Baseline Loading% | 21.9
Total Scenarios Evaluated | 14
Feasible Scenarios | 9
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 33
Switch Child Node | 15
Tie Node (TR_A side) | 15
Tie Node (TR_B side) | 17
Tie Line Distance (m) | 2.6
Load Transferred (kW) | 2.62
TR_A Loading After (%) | 71.5
TR_B Loading After (%) | 21.9
Minimum Voltage (V) | 217.3