## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | ** OPTIMAL ** | 11 | 12 | 18 | 1 | 128.4 | 5.15 | 50 | 88.7 | 7.1 | 68.7 | 0 | 218 | 326.6 | 218 | YES
| NG | 0 | 1 | 3 | 2 | 6.5 | 4.65 | 50 | 88.7 | 7.1 | 70.5 | 60.6 | 220 | 205.6 | 205.6 | NO

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 54-005321
TR_B (available) | 24-003661
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 10
TR_A Baseline Loading% | 88.7
TR_B Baseline Loading% | 7.1
Total Scenarios Evaluated | 2
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 11
Switch Child Node | 12
Tie Node (TR_A side) | 18
Tie Node (TR_B side) | 1
Tie Line Distance (m) | 128.4
Load Transferred (kW) | 5.15
TR_A Loading After (%) | 68.7
TR_B Loading After (%) | 0
Minimum Voltage (V) | 218