## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 6 | 7 | 2 | 4 | 4.9 | 3.48 | 50 | 21.6 | 15.1 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 6 | 19 | 12 | 4 | 2.6 | 5.92 | 50 | 21.6 | 15.1 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
1 | OK | 7 | 17 | 2 | 4 | 4.9 | 3.48 | 50 | 21.6 | 15.1 | 7 | 17.7 | 229.2 | 220.9 | 220.9 | YES
2 | OK | 19 | 20 | 24 | 25 | 2.7 | 2.27 | 50 | 21.6 | 15.1 | 16.4 | 16 | 227 | 223 | 223 | YES
3 | ** OPTIMAL ** | 19 | 23 | 12 | 4 | 2.6 | 3.65 | 50 | 21.6 | 15.1 | 13.2 | 15.6 | 228.6 | 224.3 | 224.3 | YES
4 | OK | 17 | 18 | 2 | 4 | 4.9 | 3.48 | 50 | 21.6 | 15.1 | 7 | 17.7 | 229.2 | 220.9 | 220.9 | YES
5 | OK | 20 | 24 | 24 | 25 | 2.7 | 1.65 | 50 | 21.6 | 15.1 | 17.8 | 15.5 | 227 | 223.9 | 223.9 | YES
6 | OK | 23 | 22 | 12 | 4 | 2.6 | 3.65 | 50 | 21.6 | 15.1 | 13.2 | 15.6 | 228.6 | 224.3 | 224.3 | YES
7 | OK | 18 | 31 | 2 | 4 | 4.9 | 3.48 | 50 | 21.6 | 15.1 | 7 | 17.7 | 229.2 | 220.9 | 220.9 | YES
8 | OK | 24 | 0 | 1 | 19 | 3 | 1.65 | 50 | 21.6 | 15.1 | 17.8 | 15.5 | 227 | 223.9 | 223.9 | YES
9 | OK | 22 | 21 | 12 | 4 | 2.6 | 3.65 | 50 | 21.6 | 15.1 | 13.2 | 15.6 | 228.6 | 224.3 | 224.3 | YES
10 | OK | 31 | 16 | 2 | 4 | 4.9 | 3.48 | 50 | 21.6 | 15.1 | 7 | 17.7 | 229.2 | 220.9 | 220.9 | YES
11 | OK | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 1.33 | 50 | 21.6 | 15.1 | 18.5 | 15.5 | 226.8 | 223.9 | 223.9 | YES
12 | OK | 0 | 25 | 25 | 19 | 68.8 | 0.32 | 50 | 21.6 | 15.1 | 20.8 | 15.1 | 226.8 | 224.3 | 224.3 | YES
13 | OK | 16 | 15 | 2 | 4 | 4.9 | 3.48 | 50 | 21.6 | 15.1 | 7 | 17.7 | 229.2 | 220.9 | 220.9 | YES
14 | OK | 1 | 10 | 10 | 19 | 12.8 | 0.62 | 50 | 21.6 | 15.1 | 19.2 | 15.5 | 226.8 | 223.9 | 223.9 | YES
15 | OK | 15 | 4 | 2 | 4 | 4.9 | 2.4 | 50 | 21.6 | 15.1 | 9.5 | 16.8 | 228.9 | 223.5 | 223.5 | YES
16 | OK | 10 | 8 | 8 | 19 | 42.1 | 0.62 | 50 | 21.6 | 15.1 | 20.2 | 15.5 | 226.6 | 223.9 | 223.9 | YES
17 | OK | 4 | 3 | 2 | 4 | 4.9 | 1.78 | 50 | 21.6 | 15.1 | 10.9 | 16.4 | 228.6 | 223.3 | 223.3 | YES
18 | OK | 4 | 5 | 5 | 4 | 61.6 | 0.62 | 50 | 21.6 | 15.1 | 20.2 | 15.5 | 226.6 | 223.1 | 223.1 | YES
19 | OK | 8 | 9 | 9 | 19 | 64.7 | 0.6 | 50 | 21.6 | 15.1 | 20.2 | 15.5 | 226.6 | 223.9 | 223.9 | YES
20 | OK | 8 | 27 | 27 | 19 | 70.1 | 0.02 | 50 | 21.6 | 15.1 | 21.5 | 15.1 | 226.6 | 224.3 | 224.3 | YES
21 | OK | 3 | 2 | 2 | 4 | 4.9 | 1.27 | 50 | 21.6 | 15.1 | 12.1 | 16 | 228.6 | 223.2 | 223.2 | YES
22 | OK | 5 | 14 | 14 | 4 | 67.2 | 0.13 | 50 | 21.6 | 15.1 | 21.3 | 15.1 | 226.6 | 224.3 | 224.3 | YES
23 | OK | 27 | 28 | 28 | 19 | 98.7 | 0.02 | 50 | 21.6 | 15.1 | 21.5 | 15.1 | 226.6 | 224.3 | 224.3 | YES
24 | OK | 28 | 29 | 29 | 19 | 102.7 | 0.02 | 50 | 21.6 | 15.1 | 21.5 | 15.1 | 226.6 | 224.3 | 224.3 | YES
25 | OK | 29 | 30 | 30 | 19 | 104.6 | 0.02 | 50 | 21.6 | 15.1 | 21.5 | 15.1 | 226.6 | 224.3 | 224.3 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 55-940578
TR_B (available) | 60-014044
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 160
TR_A Baseline Loading% | 21.6
TR_B Baseline Loading% | 15.1
Total Scenarios Evaluated | 27
Feasible Scenarios | 25
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 19
Switch Child Node | 23
Tie Node (TR_A side) | 12
Tie Node (TR_B side) | 4
Tie Line Distance (m) | 2.6
Load Transferred (kW) | 3.65
TR_A Loading After (%) | 13.2
TR_B Loading After (%) | 15.6
Minimum Voltage (V) | 224.3