## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | OK | 11 | 9 | 13 | 30 | 23.8 | 3.95 | 50 | 90.9 | 48.8 | 75.8 | 64.5 | 216.5 | 212.7 | 212.7 | YES
2 | ** OPTIMAL ** | 11 | 15 | 1 | 17 | 2.2 | 3.96 | 50 | 90.9 | 48.8 | 75.7 | 64 | 216 | 216.6 | 216 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 56-003032
TR_B (available) | 60-022666
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 90.9
TR_B Baseline Loading% | 48.8
Total Scenarios Evaluated | 2
Feasible Scenarios | 2
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 11
Switch Child Node | 15
Tie Node (TR_A side) | 1
Tie Node (TR_B side) | 17
Tie Line Distance (m) | 2.2
Load Transferred (kW) | 3.96
TR_A Loading After (%) | 75.7
TR_B Loading After (%) | 64
Minimum Voltage (V) | 216