## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 10 | 35 | 29 | 3 | 52.2 | 21.33 | 50 | 93.6 | 12.3 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 35 | 7 | 29 | 3 | 52.2 | 20.83 | 50 | 93.6 | 12.3 | [5 empty] | NO | TR_B sim: not converged
| NG | 7 | 8 | 29 | 3 | 52.2 | 20.83 | 50 | 93.6 | 12.3 | [5 empty] | NO | TR_B sim: not converged
| NG | 8 | 2 | 29 | 3 | 52.2 | 18.2 | 50 | 93.6 | 12.3 | 22.1 | 24.8 | 228.3 | 152.3 | 152.3 | NO
| NG | 2 | 3 | 29 | 3 | 52.2 | 16.32 | 50 | 93.6 | 12.3 | 29.3 | 22.7 | 226.6 | 165.6 | 165.6 | NO
| NG | 3 | 32 | 29 | 3 | 52.2 | 15.61 | 50 | 93.6 | 12.3 | 32 | 22 | 225.9 | 169.8 | 169.8 | NO
| NG | 32 | 0 | 29 | 3 | 52.2 | 8.21 | 50 | 93.6 | 12.3 | 61.1 | 16.6 | 215.7 | 201 | 201 | NO
| NG | 0 | 1 | 29 | 3 | 52.2 | 8.06 | 50 | 93.6 | 12.3 | 61.7 | 16.5 | 215.5 | 201.5 | 201.5 | NO
| NG | 1 | 13 | 29 | 3 | 52.2 | 6.1 | 50 | 93.6 | 12.3 | 69.4 | 15.4 | 214.6 | 206.9 | 206.9 | NO
| NG | 13 | 16 | 29 | 3 | 52.2 | 5.55 | 50 | 93.6 | 12.3 | 71.6 | 15.1 | 213.8 | 208.4 | 208.4 | NO
| NG | 16 | 36 | 29 | 3 | 52.2 | 5.55 | 50 | 93.6 | 12.3 | 71.6 | 15.1 | 213.8 | 208.4 | 208.4 | NO
| NG | 36 | 17 | 29 | 3 | 52.2 | 5.55 | 50 | 93.6 | 12.3 | 71.6 | 15.1 | 213.8 | 208.4 | 208.4 | NO
1 | OK | 17 | 18 | 29 | 3 | 52.2 | 4.7 | 50 | 93.6 | 12.3 | 74.8 | 14.6 | 213.9 | 210.6 | 210.6 | YES
2 | ** OPTIMAL ** | 18 | 28 | 29 | 3 | 52.2 | 4.44 | 50 | 93.6 | 12.3 | 75.8 | 14.5 | 214 | 211.3 | 211.3 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 56-004886
TR_B (available) | 33-006265
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 250
TR_A Baseline Loading% | 93.6
TR_B Baseline Loading% | 12.3
Total Scenarios Evaluated | 14
Feasible Scenarios | 2
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 18
Switch Child Node | 28
Tie Node (TR_A side) | 29
Tie Node (TR_B side) | 3
Tie Line Distance (m) | 52.2
Load Transferred (kW) | 4.44
TR_A Loading After (%) | 75.8
TR_B Loading After (%) | 14.5
Minimum Voltage (V) | 211.3