## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 26 | 27 | 38 | 59 | 117 | 16.86 | 50 | 81.3 | 41.6 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 27 | 13 | 38 | 59 | 117 | 16.67 | 50 | 81.3 | 41.6 | 41.7 | 61.4 | 222.2 | 161.3 | 161.3 | NO
| NG | 13 | 14 | 38 | 59 | 117 | 14.27 | 50 | 81.3 | 41.6 | 47.2 | 58.3 | 222.2 | 171.6 | 171.6 | NO
| NG | 14 | 37 | 38 | 59 | 117 | 13.22 | 50 | 81.3 | 41.6 | 49.6 | 56.2 | 222.2 | 178.4 | 178.4 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 37 | 36 | 38 | 59 | 117 | 2.16 | 50 | 81.3 | 41.6 | 76 | 44.1 | 214.9 | 220.5 | 214.9 | YES
2 | OK | 36 | 41 | 38 | 59 | 117 | 1.69 | 50 | 81.3 | 41.6 | 77.2 | 43.6 | 214.3 | 222.3 | 214.3 | YES
3 | OK | 41 | 16 | 38 | 59 | 117 | 1.29 | 50 | 81.3 | 41.6 | 78.1 | 43.1 | 213.8 | 223.6 | 213.8 | YES
4 | OK | 16 | 15 | 38 | 59 | 117 | 1.29 | 50 | 81.3 | 41.6 | 78.1 | 43.1 | 213.8 | 223.6 | 213.8 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 56-010196
TR_B (available) | 36-010269
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 81.3
TR_B Baseline Loading% | 41.6
Total Scenarios Evaluated | 8
Feasible Scenarios | 4
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 37
Switch Child Node | 36
Tie Node (TR_A side) | 38
Tie Node (TR_B side) | 59
Tie Line Distance (m) | 117
Load Transferred (kW) | 2.16
TR_A Loading After (%) | 76
TR_B Loading After (%) | 44.1
Minimum Voltage (V) | 214.9