## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | OK | 105 | 106 | 17 | 11 | 82.5 | 22.73 | 50 | 77.8 | 28.9 | 50.5 | 39.5 | 213.5 | 220.6 | 213.5 | YES
2 | OK | 106 | 104 | 17 | 11 | 82.5 | 22.28 | 50 | 77.8 | 28.9 | 51 | 39.5 | 213.5 | 220.6 | 213.5 | YES
3 | OK | 104 | 73 | 17 | 11 | 82.5 | 20.3 | 50 | 77.8 | 28.9 | 53.3 | 39.5 | 213.5 | 220.6 | 213.5 | YES
4 | OK | 73 | 67 | 17 | 11 | 82.5 | 20.24 | 50 | 77.8 | 28.9 | 53.3 | 39.5 | 213.5 | 220.6 | 213.5 | YES
5 | OK | 67 | 21 | 17 | 11 | 82.5 | 17.93 | 50 | 77.8 | 28.9 | 56.1 | 39.5 | 213.5 | 220.6 | 213.5 | YES
6 | ** OPTIMAL ** | 21 | 22 | 17 | 11 | 82.5 | 17.93 | 50 | 77.8 | 28.9 | 56.1 | 39.5 | 213.5 | 220.6 | 213.5 | YES
7 | OK | 22 | 85 | 17 | 11 | 82.5 | 15.63 | 50 | 77.8 | 28.9 | 59.1 | 34.1 | 212.9 | 225.2 | 212.9 | YES
| NG | 85 | 81 | 17 | 11 | 82.5 | 15.63 | 50 | 77.8 | 28.9 | [5 empty] | NO | TR_B sim: loading 0.1% despite baseline 28.9% (degenerate)
8 | OK | 81 | 24 | 17 | 11 | 82.5 | 15.37 | 50 | 77.8 | 28.9 | 59.4 | 34.1 | 212.9 | 225.2 | 212.9 | YES
9 | OK | 24 | 13 | 17 | 11 | 82.5 | 15.37 | 50 | 77.8 | 28.9 | 59.4 | 34.1 | 212.9 | 225.2 | 212.9 | YES
10 | OK | 13 | 101 | 94 | 11 | 185.7 | 5.84 | 50 | 77.8 | 28.9 | 70.8 | 42.8 | 212.4 | 215.6 | 212.4 | YES
11 | OK | 13 | 110 | 17 | 11 | 82.5 | 9.53 | 50 | 77.8 | 28.9 | 66.3 | 34.1 | 213 | 225.2 | 213 | YES
12 | OK | 101 | 100 | 94 | 11 | 185.7 | 5.48 | 50 | 77.8 | 28.9 | 71.2 | 41.9 | 212.4 | 216.5 | 212.4 | YES
13 | OK | 110 | 74 | 17 | 11 | 82.5 | 7.1 | 50 | 77.8 | 28.9 | 69.2 | 32 | 212.7 | 226.6 | 212.7 | YES
14 | OK | 100 | 99 | 94 | 11 | 185.7 | 4.23 | 50 | 77.8 | 28.9 | 72.6 | 38.8 | 212.4 | 219.7 | 212.4 | YES
15 | OK | 74 | 14 | 17 | 11 | 82.5 | 7.1 | 50 | 77.8 | 28.9 | 69.2 | 32 | 212.7 | 226.6 | 212.7 | YES
16 | OK | 99 | 102 | 94 | 11 | 185.7 | 2.55 | 50 | 77.8 | 28.9 | 74.6 | 34.8 | 212.4 | 223.7 | 212.4 | YES
17 | OK | 14 | 15 | 17 | 11 | 82.5 | 6.13 | 50 | 77.8 | 28.9 | 70.3 | 30.6 | 212.6 | 227.6 | 212.6 | YES
18 | OK | 102 | 19 | 94 | 11 | 185.7 | 2.23 | 50 | 77.8 | 28.9 | 75 | 34 | 212.4 | 224.4 | 212.4 | YES
19 | OK | 15 | 7 | 17 | 11 | 82.5 | 6.13 | 50 | 77.8 | 28.9 | 70.3 | 30 | 212.6 | 227.9 | 212.6 | YES
20 | OK | 19 | 77 | 94 | 11 | 185.7 | 1.71 | 50 | 77.8 | 28.9 | 75.7 | 32.8 | 212.4 | 225.5 | 212.4 | YES
21 | OK | 7 | 8 | 17 | 11 | 82.5 | 5.62 | 50 | 77.8 | 28.9 | 70.9 | 30 | 212.5 | 227.9 | 212.5 | YES
22 | OK | 77 | 112 | 94 | 11 | 185.7 | 1.67 | 50 | 77.8 | 28.9 | 75.7 | 30.6 | 212.4 | 227.3 | 212.4 | YES
23 | OK | 8 | 18 | 17 | 11 | 82.5 | 5.62 | 50 | 77.8 | 28.9 | 70.9 | 30 | 212.5 | 227.9 | 212.5 | YES
24 | OK | 112 | 93 | 94 | 11 | 185.7 | 0.43 | 50 | 77.8 | 28.9 | 77.3 | 29.9 | 212.4 | 227.9 | 212.4 | YES
25 | OK | 18 | 78 | 17 | 11 | 82.5 | 4.9 | 50 | 77.8 | 28.9 | 71.8 | 30 | 212.5 | 227.9 | 212.5 | YES
26 | OK | 78 | 120 | 17 | 11 | 82.5 | 0.63 | 50 | 77.8 | 28.9 | 77 | 28.9 | 212.4 | 228.3 | 212.4 | YES
27 | OK | 120 | 16 | 17 | 11 | 82.5 | 0.16 | 50 | 77.8 | 28.9 | 77.6 | 28.9 | 212.4 | 228.3 | 212.4 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 57-002173
TR_B (available) | 56-013836
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 50
TR_A Baseline Loading% | 77.8
TR_B Baseline Loading% | 28.9
Total Scenarios Evaluated | 28
Feasible Scenarios | 27
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 21
Switch Child Node | 22
Tie Node (TR_A side) | 17
Tie Node (TR_B side) | 11
Tie Line Distance (m) | 82.5
Load Transferred (kW) | 17.93
TR_A Loading After (%) | 56.1
TR_B Loading After (%) | 39.5
Minimum Voltage (V) | 213.5