## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
1 | OK | 31 | 95 | 95 | 26 | 142.3 | 0.26 | 50 | 77.8 | 16.9 | 77.5 | 16.9 | 212.5 | 226.8 | 212.5 | YES
2 | OK | 31 | 72 | 15 | 1 | 33.5 | 30.03 | 50 | 77.8 | 16.9 | 42.1 | 52.2 | 214 | 215.1 | 214 | YES
3 | OK | 72 | 52 | 15 | 1 | 33.5 | 30.03 | 50 | 77.8 | 16.9 | 42.1 | 52.1 | 214 | 215.2 | 214 | YES
4 | OK | 52 | 53 | 15 | 1 | 33.5 | 29.96 | 50 | 77.8 | 16.9 | 42.2 | 52.1 | 214 | 215.2 | 214 | YES
5 | OK | 53 | 54 | 15 | 1 | 33.5 | 29.96 | 50 | 77.8 | 16.9 | 42.2 | 52.1 | 214 | 215.2 | 214 | YES
6 | ** OPTIMAL ** | 54 | 55 | 15 | 1 | 33.5 | 29.96 | 50 | 77.8 | 16.9 | 42.2 | 52.1 | 214 | 215.2 | 214 | YES
7 | OK | 55 | 56 | 15 | 1 | 33.5 | 29.24 | 50 | 77.8 | 16.9 | 43 | 50.8 | 213.9 | 216.4 | 213.9 | YES
8 | OK | 56 | 65 | 15 | 1 | 33.5 | 28.91 | 50 | 77.8 | 16.9 | 43.4 | 50.8 | 213.9 | 216.4 | 213.9 | YES
9 | OK | 65 | 57 | 15 | 1 | 33.5 | 28.91 | 50 | 77.8 | 16.9 | 43.4 | 50.8 | 213.9 | 216.4 | 213.9 | YES
10 | OK | 57 | 58 | 15 | 1 | 33.5 | 26.25 | 50 | 77.8 | 16.9 | 46.4 | 47.7 | 213.5 | 217.1 | 213.5 | YES
11 | OK | 58 | 103 | 15 | 1 | 33.5 | 26.25 | 50 | 77.8 | 16.9 | 46.4 | 47.7 | 213.5 | 217.1 | 213.5 | YES
12 | OK | 103 | 105 | 15 | 1 | 33.5 | 26.25 | 50 | 77.8 | 16.9 | 46.4 | 47.7 | 213.5 | 217.1 | 213.5 | YES
13 | OK | 105 | 106 | 15 | 1 | 33.5 | 22.73 | 50 | 77.8 | 16.9 | 50.5 | 43.4 | 213.5 | 218.9 | 213.5 | YES
14 | OK | 106 | 104 | 15 | 1 | 33.5 | 22.28 | 50 | 77.8 | 16.9 | 51 | 42.8 | 213.5 | 219.3 | 213.5 | YES
15 | OK | 104 | 73 | 15 | 1 | 33.5 | 20.3 | 50 | 77.8 | 16.9 | 53.3 | 40.5 | 213.5 | 219 | 213.5 | YES
16 | OK | 73 | 67 | 15 | 1 | 33.5 | 20.24 | 50 | 77.8 | 16.9 | 53.3 | 40.4 | 213.5 | 219 | 213.5 | YES
17 | OK | 67 | 21 | 15 | 1 | 33.5 | 17.93 | 50 | 77.8 | 16.9 | 56.1 | 37.8 | 213.5 | 218.6 | 213.5 | YES
18 | OK | 21 | 22 | 15 | 1 | 33.5 | 17.93 | 50 | 77.8 | 16.9 | 56.1 | 37.8 | 213.5 | 218.6 | 213.5 | YES
19 | OK | 22 | 23 | 23 | 26 | 83.6 | 2.3 | 50 | 77.8 | 16.9 | 74.8 | 19.5 | 213.1 | 226.8 | 213.1 | YES
20 | OK | 22 | 85 | 15 | 1 | 33.5 | 15.63 | 50 | 77.8 | 16.9 | 59.1 | 35.1 | 212.9 | 218.6 | 212.9 | YES
21 | OK | 23 | 20 | 20 | 26 | 109.4 | 0.96 | 50 | 77.8 | 16.9 | 76.4 | 18 | 212.7 | 226.8 | 212.7 | YES
| NG | 85 | 81 | 15 | 1 | 33.5 | 15.63 | 50 | 77.8 | 16.9 | 59.1 | 6.7 | 212.9 | 5.2 | 5.2 | NO
22 | OK | 81 | 24 | 15 | 1 | 33.5 | 15.37 | 50 | 77.8 | 16.9 | 59.4 | 34.8 | 212.9 | 218.5 | 212.9 | YES
23 | OK | 24 | 13 | 15 | 1 | 33.5 | 15.37 | 50 | 77.8 | 16.9 | 59.4 | 34.8 | 212.9 | 218.5 | 212.9 | YES
24 | OK | 13 | 101 | 101 | 26 | 66.7 | 5.84 | 50 | 77.8 | 16.9 | 70.8 | 23.8 | 212.4 | 220.2 | 212.4 | YES
25 | OK | 13 | 110 | 15 | 1 | 33.5 | 9.53 | 50 | 77.8 | 16.9 | 66.3 | 26.6 | 213 | 226.3 | 213 | YES
26 | OK | 101 | 100 | 100 | 26 | 106.4 | 5.48 | 50 | 77.8 | 16.9 | 71.2 | 23.4 | 212.4 | 220.6 | 212.4 | YES
27 | OK | 110 | 74 | 15 | 1 | 33.5 | 7.1 | 50 | 77.8 | 16.9 | 69.2 | 25.1 | 212.7 | 226.4 | 212.7 | YES
28 | OK | 100 | 99 | 99 | 26 | 146.8 | 4.23 | 50 | 77.8 | 16.9 | 72.6 | 21.9 | 212.4 | 221.9 | 212.4 | YES
29 | OK | 74 | 14 | 15 | 1 | 33.5 | 7.1 | 50 | 77.8 | 16.9 | 69.2 | 25.1 | 212.7 | 226.4 | 212.7 | YES
30 | OK | 14 | 15 | 15 | 1 | 33.5 | 6.13 | 50 | 77.8 | 16.9 | 70.3 | 23.9 | 212.6 | 226.4 | 212.6 | YES
31 | OK | 15 | 7 | 8 | 20 | 33.7 | 6.13 | 50 | 77.8 | 16.9 | 70.3 | 23.3 | 212.6 | 226.5 | 212.6 | YES
32 | OK | 7 | 8 | 8 | 20 | 33.7 | 5.62 | 50 | 77.8 | 16.9 | 70.9 | 23.3 | 212.5 | 226.5 | 212.5 | YES
33 | OK | 8 | 18 | 78 | 16 | 33.9 | 5.62 | 50 | 77.8 | 16.9 | 70.9 | 22.5 | 212.5 | 226.4 | 212.5 | YES
34 | OK | 18 | 78 | 78 | 16 | 33.9 | 4.9 | 50 | 77.8 | 16.9 | 71.8 | 22.5 | 212.5 | 226.4 | 212.5 | YES
35 | OK | 78 | 120 | 16 | 11 | 34.8 | 0.63 | 50 | 77.8 | 16.9 | 77 | 17.6 | 212.4 | 226.6 | 212.4 | YES
36 | OK | 120 | 16 | 16 | 11 | 34.8 | 0.16 | 50 | 77.8 | 16.9 | 77.6 | 17.1 | 212.4 | 226.8 | 212.4 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 57-002173
TR_B (available) | 61-013527
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 77.8
TR_B Baseline Loading% | 16.9
Total Scenarios Evaluated | 37
Feasible Scenarios | 36
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 54
Switch Child Node | 55
Tie Node (TR_A side) | 15
Tie Node (TR_B side) | 1
Tie Line Distance (m) | 33.5
Load Transferred (kW) | 29.96
TR_A Loading After (%) | 42.2
TR_B Loading After (%) | 52.1
Minimum Voltage (V) | 214