## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 48 | 47 | 47 | 25 | 26.8 | 26.99 | 50 | 33.1 | 31.1 | 10.3 | 66.6 | 219.8 | 185.4 | 185.4 | NO
| NG | 48 | 49 | 2 | 25 | 6.4 | 34.69 | 50 | 33.1 | 31.1 | 22.7 | 75.7 | 216.3 | 185.5 | 185.5 | NO
1 | OK | 48 | 86 | 86 | 43 | 112.2 | 2.82 | 50 | 33.1 | 31.1 | 31.8 | 31.1 | 214.7 | 226.6 | 214.7 | YES
| NG | 47 | 50 | 50 | 25 | 35.1 | 26.99 | 50 | 33.1 | 31.1 | 10.3 | 66.6 | 219.8 | 185.1 | 185.1 | NO
| NG | 49 | 51 | 2 | 25 | 6.4 | 34.69 | 50 | 33.1 | 31.1 | 22.7 | 75.7 | 216.3 | 185.5 | 185.5 | NO
| NG | 50 | 32 | 32 | 43 | 57.1 | 26.99 | 50 | 33.1 | 31.1 | 10.3 | 54.6 | 219.8 | 197 | 197 | NO
| NG | 51 | 52 | 2 | 25 | 6.4 | 34.69 | 50 | 33.1 | 31.1 | 22.7 | 75.7 | 216.3 | 185.5 | 185.5 | NO
| NG | 32 | 31 | 31 | 43 | 99.2 | 22.74 | 50 | 33.1 | 31.1 | 14 | 50.3 | 219 | 201.2 | 201.2 | NO
| NG | 52 | 2 | 2 | 25 | 6.4 | 34.69 | 50 | 33.1 | 31.1 | 22.7 | 75.7 | 216.3 | 185.5 | 185.5 | NO
| NG | 31 | 30 | 30 | 43 | 110 | 21.26 | 50 | 33.1 | 31.1 | 15 | 49 | 218.8 | 202.5 | 202.5 | NO
| NG | 2 | 3 | 3 | 25 | 45.5 | 34.69 | 50 | 33.1 | 31.1 | 22.7 | 75.8 | 216.3 | 184.7 | 184.7 | NO
| NG | 30 | 29 | 29 | 43 | 135.9 | 21.26 | 50 | 33.1 | 31.1 | 16.1 | 49.1 | 218.6 | 202 | 202 | NO
| NG | 3 | 6 | 6 | 25 | 49.6 | 32.46 | 50 | 33.1 | 31.1 | 23.1 | 71.1 | 216.2 | 183.4 | 183.4 | NO
2 | OK | 6 | 7 | 7 | 25 | 49.8 | 0.53 | 50 | 33.1 | 31.1 | 31.1 | 31.8 | 214.5 | 226.3 | 214.5 | YES
3 | OK | 6 | 44 | 74 | 39 | 68.4 | 30.38 | 50 | 33.1 | 31.1 | 25.1 | 39.2 | 215.8 | 215.3 | 215.3 | YES
4 | OK | 7 | 33 | 34 | 21 | 51.8 | 0.53 | 50 | 33.1 | 31.1 | 32.4 | 31.8 | 214.2 | 226.3 | 214.2 | YES
5 | OK | 44 | 56 | 74 | 39 | 68.4 | 29.28 | 50 | 33.1 | 31.1 | 25.1 | 39.2 | 215.8 | 215.3 | 215.3 | YES
6 | OK | 56 | 57 | 84 | 25 | 79.6 | 1.69 | 50 | 33.1 | 31.1 | 32.3 | 33.1 | 214.2 | 225 | 214.2 | YES
7 | ** OPTIMAL ** | 56 | 46 | 74 | 39 | 68.4 | 27.59 | 50 | 33.1 | 31.1 | 25.8 | 38.4 | 215.6 | 216.1 | 215.6 | YES
8 | OK | 57 | 84 | 84 | 25 | 79.6 | 1.24 | 50 | 33.1 | 31.1 | 32.9 | 32.6 | 214.1 | 224.9 | 214.1 | YES
| NG | 46 | 23 | 68 | 39 | 74.1 | 27.13 | 50 | 33.1 | 31.1 | 26.4 | 70.5 | 215.5 | 168.3 | 168.3 | NO
9 | OK | 46 | 73 | 74 | 39 | 68.4 | 0.46 | 50 | 33.1 | 31.1 | 32.5 | 31.7 | 214.2 | 226.6 | 214.2 | YES
10 | OK | 84 | 85 | 85 | 25 | 80.2 | 1.24 | 50 | 33.1 | 31.1 | 32.9 | 32.6 | 214.1 | 224.9 | 214.1 | YES
| NG | 23 | 24 | 68 | 39 | 74.1 | 25.82 | 50 | 33.1 | 31.1 | 26.4 | 68.1 | 215.5 | 171.6 | 171.6 | NO
| NG | 24 | 63 | 68 | 39 | 74.1 | 25.46 | 50 | 33.1 | 31.1 | 26.8 | 67.4 | 215.4 | 172.4 | 172.4 | NO
11 | OK | 63 | 64 | 68 | 39 | 74.1 | 3.8 | 50 | 33.1 | 31.1 | 33.1 | 35.6 | 214.1 | 224.1 | 214.1 | YES
| NG | 63 | 71 | 71 | 25 | 141.2 | 21.66 | 50 | 33.1 | 31.1 | 26.8 | 58.2 | 215.4 | 199.4 | 199.4 | NO
12 | OK | 64 | 69 | 68 | 39 | 74.1 | 3.8 | 50 | 33.1 | 31.1 | 33.1 | 34.9 | 214.1 | 224.8 | 214.1 | YES
| NG | 71 | 72 | 72 | 25 | 145 | 21.66 | 50 | 33.1 | 31.1 | 26.8 | 58.2 | 215.4 | 199.3 | 199.3 | NO
13 | OK | 69 | 65 | 68 | 39 | 74.1 | 2.6 | 50 | 33.1 | 31.1 | 33.1 | 34.2 | 214.1 | 225.5 | 214.1 | YES
14 | OK | 65 | 66 | 68 | 39 | 74.1 | 2.16 | 50 | 33.1 | 31.1 | 33.1 | 33.7 | 214.1 | 225.7 | 214.1 | YES
15 | OK | 66 | 70 | 68 | 39 | 74.1 | 0.58 | 50 | 33.1 | 31.1 | 33.1 | 31.8 | 214.1 | 226.5 | 214.1 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 57-002201
TR_B (available) | 52-930261
TR_A Rated kVA | 100
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 33.1
TR_B Baseline Loading% | 31.1
Total Scenarios Evaluated | 32
Feasible Scenarios | 15
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 56
Switch Child Node | 46
Tie Node (TR_A side) | 74
Tie Node (TR_B side) | 39
Tie Line Distance (m) | 68.4
Load Transferred (kW) | 27.59
TR_A Loading After (%) | 25.8
TR_B Loading After (%) | 38.4
Minimum Voltage (V) | 215.6