## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 24 | 26 | 0 | 56 | 25 | 21.44 | 50 | 83.3 | 49.2 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 26 | 10 | 0 | 56 | 25 | 21.36 | 50 | 83.3 | 49.2 | 0.8 | 76.8 | 230.8 | 196.5 | 196.5 | NO
| NG | 10 | 9 | 0 | 56 | 25 | 20.21 | 50 | 83.3 | 49.2 | 5.4 | 75.1 | 230.3 | 198.8 | 198.8 | NO
| NG | 9 | 8 | 0 | 56 | 25 | 18.18 | 50 | 83.3 | 49.2 | 13.2 | 72.2 | 229.2 | 202.8 | 202.8 | NO
| NG | 8 | 11 | 0 | 56 | 25 | 17.93 | 50 | 83.3 | 49.2 | 14.2 | 71.8 | 229.2 | 203.2 | 203.2 | NO
| NG | 11 | 21 | 0 | 56 | 25 | 16.62 | 50 | 83.3 | 49.2 | 19.2 | 67.5 | 227.7 | 208.6 | 208.6 | NO
| NG | 21 | 13 | 0 | 56 | 25 | 14.47 | 50 | 83.3 | 49.2 | 27.4 | 67.1 | 226.5 | 209 | 209 | NO
| NG | 13 | 12 | 0 | 56 | 25 | 14.47 | 50 | 83.3 | 49.2 | 27.4 | 67.1 | 226.5 | 209 | 209 | NO
1 | OK | 12 | 15 | 0 | 56 | 25 | 12.38 | 50 | 83.3 | 49.2 | 35.5 | 64.4 | 225.1 | 212.1 | 212.1 | YES
2 | OK | 15 | 14 | 0 | 56 | 25 | 12.07 | 50 | 83.3 | 49.2 | 36.7 | 64 | 224.8 | 212.5 | 212.5 | YES
3 | OK | 14 | 16 | 0 | 56 | 25 | 10.6 | 50 | 83.3 | 49.2 | 42.4 | 62.1 | 223.4 | 214.4 | 214.4 | YES
4 | OK | 16 | 19 | 0 | 56 | 25 | 10.06 | 50 | 83.3 | 49.2 | 44.5 | 61.4 | 223.4 | 215.1 | 215.1 | YES
5 | ** OPTIMAL ** | 19 | 20 | 0 | 56 | 25 | 5.5 | 50 | 83.3 | 49.2 | 55.4 | 55.8 | 220.5 | 219.6 | 219.6 | YES
6 | OK | 19 | 18 | 17 | 86 | 61.6 | 3.12 | 50 | 83.3 | 49.2 | 72.1 | 51.6 | 216.6 | 220.3 | 216.6 | YES
7 | OK | 20 | 1 | 0 | 56 | 25 | 4.57 | 50 | 83.3 | 49.2 | 64.8 | 54.6 | 218.5 | 220.4 | 218.5 | YES
8 | OK | 18 | 17 | 17 | 86 | 61.6 | 1.82 | 50 | 83.3 | 49.2 | 77.3 | 49.2 | 214.6 | 220.2 | 214.6 | YES
9 | OK | 1 | 0 | 0 | 56 | 25 | 3.91 | 50 | 83.3 | 49.2 | 67.5 | 53.8 | 217.7 | 220.3 | 217.7 | YES
10 | OK | 0 | 2 | 2 | 56 | 34.1 | 2.8 | 50 | 83.3 | 49.2 | 67.5 | 52.5 | 217.7 | 220.3 | 217.7 | YES
11 | OK | 2 | 3 | 3 | 56 | 36.4 | 2.8 | 50 | 83.3 | 49.2 | 67.5 | 52.5 | 217.7 | 220.3 | 217.7 | YES
12 | OK | 3 | 4 | 4 | 86 | 53.6 | 2.29 | 50 | 83.3 | 49.2 | 74 | 51.9 | 216.9 | 220.3 | 216.9 | YES
13 | OK | 4 | 6 | 6 | 86 | 66.3 | 1.45 | 50 | 83.3 | 49.2 | 77.4 | 50.9 | 214.7 | 220.3 | 214.7 | YES
14 | OK | 6 | 5 | 5 | 86 | 68 | 1.37 | 50 | 83.3 | 49.2 | 77.4 | 50.8 | 214.7 | 220.3 | 214.7 | YES
15 | OK | 5 | 7 | 7 | 86 | 107.1 | 1.37 | 50 | 83.3 | 49.2 | 77.7 | 50.8 | 214.7 | 220.3 | 214.7 | YES
16 | OK | 7 | 23 | 23 | 86 | 129.1 | 1.16 | 50 | 83.3 | 49.2 | 78.5 | 50.6 | 214.8 | 220.3 | 214.8 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 57-006798
TR_B (available) | 24-010323
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 83.3
TR_B Baseline Loading% | 49.2
Total Scenarios Evaluated | 24
Feasible Scenarios | 16
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 19
Switch Child Node | 20
Tie Node (TR_A side) | 0
Tie Node (TR_B side) | 56
Tie Line Distance (m) | 25
Load Transferred (kW) | 5.5
TR_A Loading After (%) | 55.4
TR_B Loading After (%) | 55.8
Minimum Voltage (V) | 219.6