## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 9 | 10 | 41 | 37 | 176.8 | 16.09 | 50 | 78.6 | 18.4 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
| NG | 10 | 11 | 41 | 37 | 176.8 | 15.52 | 50 | 78.6 | 18.4 | 16 | 44.4 | 227.1 | 147.1 | 147.1 | NO
| NG | 11 | 12 | 41 | 37 | 176.8 | 14.43 | 50 | 78.6 | 18.4 | 20.2 | 41.2 | 226.3 | 157.4 | 157.4 | NO
| NG | 12 | 13 | 41 | 37 | 176.8 | 14.17 | 50 | 78.6 | 18.4 | 21.2 | 40.5 | 226.1 | 159.5 | 159.5 | NO
| NG | 13 | 14 | 41 | 37 | 176.8 | 12.69 | 50 | 78.6 | 18.4 | 26.9 | 37.2 | 225.1 | 170.4 | 170.4 | NO
| NG | 14 | 15 | 41 | 37 | 176.8 | 11.62 | 50 | 78.6 | 18.4 | 31 | 35 | 223.7 | 177.3 | 177.3 | NO
| NG | 15 | 18 | 41 | 37 | 176.8 | 7.4 | 50 | 78.6 | 18.4 | 47.6 | 28 | 215.5 | 202.2 | 202.2 | NO
| NG | 18 | 17 | 41 | 37 | 176.8 | 7.27 | 50 | 78.6 | 18.4 | 48.1 | 27.8 | 215.3 | 202.7 | 202.7 | NO
| NG | 17 | 19 | 41 | 37 | 176.8 | 7.2 | 50 | 78.6 | 18.4 | 48.4 | 27.7 | 215.2 | 202.9 | 202.9 | NO
| NG | 19 | 2 | 41 | 37 | 176.8 | 5.26 | 50 | 78.6 | 18.4 | 56.1 | 25 | 212.4 | 209.4 | 209.4 | NO
| NG | 2 | 3 | 41 | 37 | 176.8 | 5.26 | 50 | 78.6 | 18.4 | 56.1 | 25 | 212.4 | 209.4 | 209.4 | NO
1 | ** OPTIMAL ** | 3 | 22 | 41 | 37 | 176.8 | 4.95 | 50 | 78.6 | 18.4 | 57.4 | 24 | 212 | 211.9 | 211.9 | YES
| NG | 22 | 21 | 41 | 37 | 176.8 | 2.12 | 50 | 78.6 | 18.4 | 69.3 | 21 | 204.6 | 220.1 | 204.6 | NO
| NG | 21 | 35 | 41 | 37 | 176.8 | 2.07 | 50 | 78.6 | 18.4 | 69.5 | 20.9 | 204.5 | 220.2 | 204.5 | NO
| NG | 35 | 0 | 41 | 37 | 176.8 | 1.8 | 50 | 78.6 | 18.4 | 70.6 | 20.6 | 203.7 | 220.9 | 203.7 | NO
| NG | 35 | 39 | 39 | 37 | 255.3 | 0.09 | 50 | 78.6 | 18.4 | 78.2 | 18.5 | 198.9 | 225 | 198.9 | NO
| NG | 0 | 1 | 41 | 37 | 176.8 | 1.67 | 50 | 78.6 | 18.4 | 71.2 | 18.4 | 203.4 | 225.1 | 203.4 | NO

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 57-010090
TR_B (available) | 57-002366
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 100
TR_A Baseline Loading% | 78.6
TR_B Baseline Loading% | 18.4
Total Scenarios Evaluated | 17
Feasible Scenarios | 1
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 3
Switch Child Node | 22
Tie Node (TR_A side) | 41
Tie Node (TR_B side) | 37
Tie Line Distance (m) | 176.8
Load Transferred (kW) | 4.95
TR_A Loading After (%) | 57.4
TR_B Loading After (%) | 24
Minimum Voltage (V) | 211.9