## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 25 | 23 | 38 | 2 | 8.3 | 12.38 | 50 | 86.5 | 33.6 | 38.4 | 69.9 | 222.3 | 199.2 | 199.2 | NO
| NG | 23 | 24 | 38 | 2 | 8.3 | 10.39 | 50 | 86.5 | 33.6 | 46 | 62.9 | 221.2 | 203.2 | 203.2 | NO
| NG | 24 | 35 | 38 | 2 | 8.3 | 10.04 | 50 | 86.5 | 33.6 | 47.4 |  | 220.9 | 5.0808e+58 | 220.9 | NO
| NG | 35 | 45 | 38 | 2 | 8.3 | 9.41 | 50 | 86.5 | 33.6 | 49.8 | 59.5 | 220.6 | 205.1 | 205.1 | NO
| NG | 45 | 22 | 38 | 2 | 8.3 | 9.41 | 50 | 86.5 | 33.6 | 49.8 | 59.5 | 220.6 | 205.1 | 205.1 | NO
| NG | 22 | 21 | 38 | 2 | 8.3 | 7.99 | 50 | 86.5 | 33.6 | 55.2 | 56 | 220 | 207.1 | 207.1 | NO
| NG | 21 | 20 | 38 | 2 | 8.3 | 7.26 | 50 | 86.5 | 33.6 | 58 | 53 | 219.4 | 208.8 | 208.8 | NO
| NG | 20 | 8 | 38 | 2 | 8.3 | 7.26 | 50 | 86.5 | 33.6 | 58 | 53 | 219.4 | 208.8 | 208.8 | NO
| NG | 8 | 28 | 28 | 2 | 42.2 | 4.61 | 50 | 86.5 | 33.6 | 68.2 | 52.2 | 219.5 | 209.3 | 209.3 | NO
1 | OK | 28 | 29 | 29 | 2 | 45.3 | 4.19 | 50 | 86.5 | 33.6 | 69.9 | 50.5 | 219.1 | 210.3 | 210.3 | YES
2 | OK | 29 | 30 | 30 | 2 | 78.7 | 4.19 | 50 | 86.5 | 33.6 | 69.9 | 50.5 | 219.1 | 210.3 | 210.3 | YES
3 | ** OPTIMAL ** | 30 | 33 | 33 | 2 | 116 | 2.75 | 50 | 86.5 | 33.6 | 75.5 | 44.6 | 217.8 | 213.9 | 213.9 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 58-005281
TR_B (available) | 61-003971
TR_A Rated kVA | 30
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 86.5
TR_B Baseline Loading% | 33.6
Total Scenarios Evaluated | 12
Feasible Scenarios | 3
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 30
Switch Child Node | 33
Tie Node (TR_A side) | 33
Tie Node (TR_B side) | 2
Tie Line Distance (m) | 116
Load Transferred (kW) | 2.75
TR_A Loading After (%) | 75.5
TR_B Loading After (%) | 44.6
Minimum Voltage (V) | 213.9