## Results
Rank | Status | Switch_Parent_Node | Switch_Child_Node | TieNode_A | TieNode_B | TieDistance_m | TransferredLoad_kW | TieConductorSize_mm2 | TRA_Loading_Before% | TRB_Loading_Before% | TRA_Loading_After% | TRB_Loading_After% | TRA_MinVolt_V | TRB_MinVolt_V | Overall_MinVolt_V | Feasible | Error
| NG | 25 | 12 | 24 | 7 | 41.8 | 1.92 | 50 | 22.2 | 25.1 | [5 empty] | NO | TR_A sim: source มีสาย LC ออกน้อยกว่า 2 เส้น จึงแบ่ง Feeder1/Feeder2 ไม่ได้
1 | OK | 12 | 11 | 24 | 7 | 41.8 | 1.92 | 50 | 22.2 | 25.1 | 17.8 | 28.9 | 227 | 220.8 | 220.8 | YES
2 | OK | 11 | 15 | 24 | 7 | 41.8 | 1.82 | 50 | 22.2 | 25.1 | 18 | 28.9 | 227 | 220.8 | 220.8 | YES
3 | OK | 15 | 16 | 24 | 7 | 41.8 | 1.82 | 50 | 22.2 | 25.1 | 18 | 28.9 | 227 | 220.8 | 220.8 | YES
4 | OK | 16 | 3 | 24 | 7 | 41.8 | 1.82 | 50 | 22.2 | 25.1 | 18 | 28.9 | 227 | 220.8 | 220.8 | YES
5 | OK | 3 | 2 | 24 | 7 | 41.8 | 0.49 | 50 | 22.2 | 25.1 | 21 | 25.5 | 227 | 223.2 | 223.2 | YES
6 | ** OPTIMAL ** | 2 | 20 | 24 | 7 | 41.8 | 0.4 | 50 | 22.2 | 25.1 | 21.2 | 25.1 | 227 | 223.5 | 223.5 | YES
7 | OK | 20 | 4 | 24 | 7 | 41.8 | 0.4 | 50 | 22.2 | 25.1 | 21.2 | 25.1 | 227 | 223.5 | 223.5 | YES
8 | OK | 4 | 5 | 24 | 7 | 41.8 | 0.4 | 50 | 22.2 | 25.1 | 21.2 | 25.1 | 227 | 223.5 | 223.5 | YES
9 | OK | 5 | 24 | 24 | 7 | 41.8 | 0.28 | 50 | 22.2 | 25.1 | 21.5 | 25.1 | 227 | 223.5 | 223.5 | YES
10 | OK | 24 | 26 | 26 | 11 | 43.9 | 0.28 | 50 | 22.2 | 25.1 | 21.5 | 25.1 | 227 | 223.5 | 223.5 | YES

## Summary
Parameter | Value
TR_A (overloaded) | 58-009656
TR_B (available) | 67-026864
TR_A Rated kVA | 50
TR_B Rated kVA | 30
TR_A Baseline Loading% | 22.2
TR_B Baseline Loading% | 25.1
Total Scenarios Evaluated | 11
Feasible Scenarios | 10
--- Optimal Solution ---
Switch Parent Node | 2
Switch Child Node | 20
Tie Node (TR_A side) | 24
Tie Node (TR_B side) | 7
Tie Line Distance (m) | 41.8
Load Transferred (kW) | 0.4
TR_A Loading After (%) | 21.2
TR_B Loading After (%) | 25.1
Minimum Voltage (V) | 223.5